## zad.1 - stacja Trafo 1000kVA
Załącznik nr 1.2 do SWZ
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
Zadanie nr 1 - Dostawa nowej ognioszczelnej stacji transformatorowej niskogabarytowej o mocy 1000kVA i przekładni 6/1kV |  |  |  | Postępowanie nr 422401718
Lp |  | WYSZCZEGÓLNIENIE (OPIS) | Wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie "TAK" lub wpisanie oferowanego parametru
|  |  | zadanie nr 1 | Oferta Wykonawcy …..........................
KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
2 szt.
Producent: …............
Typ: …............
1 |  | Niskogabarytowa ognioszczelna stacja transformatorowa umożliwiająca zabudowę oraz transport pociągiem aparaturowym pod ścianą. | TAK
2 |  | Napięcie zasilania | 6000V
3 |  | Przekładnia napięciowa: | 6/1 [kV/kV]
4 |  | Regulacja przekładni: | -5% do +5%
5 |  | Znamionowa moc pozorna stacji min.: | min 1000kVA
6 |  | Rodzaj transformatora: suchy trójfazowy z izolowanym punktem neutralnym, klasa izolacji H, uklad połączeń transformatora Yyn, Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatora w układzie połączeń Dyn pod warunkiem zastosowania dobezpieczenia na stronie pierwotnej (GN) transformatora w postaci stycznika/wyłącznika | TAK
7 |  | Wyposażenie komory GN: - stycznik próżniowy lub wyłączniki - rozłącznik izolacyjny z uziemnikiem szybkim, -wskaźnik napięcia, - wziernik dla obserwacji stanu pracy odłącznika i wskaźnika obecności napięcia GN, - zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie GN, - Prąd wyłączalny stycznika/wyłącznika w komorze GN min 10kA, -wyłącznik awaryjny, | TAK
8 |  | Komora przyłączowa umożliwia przelotowe zasilanie stacji | TAK
9 |  | Posiada elementy umożliwiające ciągłą kontrolę parametrów pracy transformatora jak i urządzeń kontrolno-pomiarowych | TAK
10 |  | Wyposażenie komory DN: - dwa tory prądowe, z których każdy wyposażono w uziemnik oraz stycznik główny próżniowy 450A, każdy sterowany niezależnie, - styczniki 1000V niezależnie dobezpieczone od zwarć wkładkami ograniczającymi szybkimi, - ilość w pełni zabezpieczonych odpływów głównych 1000V– 4szt. - zintegrowany sterownik mikroprocesorowy sterująco- zabezpieczeniowy niezależny dla każdego odpływu, - separator iskrobezpieczny - wyświetlacz wskazujący podstawowe stany pracy aparatury komory DN, - aparatura pomiarowa, - wziernik dla obserwacji stanu pracy urządzeń, - elementy umożliwiające pomiar energii elektrycznej bez konieczności stosowania dodatkowych zew. urządzeń (minimalnie w zakresie całkowitego obciążenia). | TAK
11 |  | Zintegrowany sterownik mikroprocesorowy lub zespół cyfrowych zabezpieczeń realizujący następujące funkcje: - zabezpieczenie przed skutkami zwarć, przeciążeń i asymetrii obciążenia, z blokadą uniemożliwiającą powtórne załączenie po zadziałaniu członu zwarciowego bez świadomego odblokowania, -blokujące zabezpieczenie upływowe, - iskrobezpieczny człon kontroli ciągłości uziemienia / sterujący z możliwością programowania rezystancji wyzwalającej, - przekaźniki wyjściowe umożliwiające programowanie sygnału wyzwalającego (np gotowości odpływu do załączenia) | TAK
12 |  | Indywidualne (nie powiązane z innymi zabezpieczeniami) centalne zabezpieczenie upływowe na napięcie 1000 V | TAK
13 |  | Iskrobezpieczne zew. obwody sterownicze pożądane klasy ia (dopuszcza się możliwość stosowania zewnętrznych separatorów dostarczonych wraz ze stacją transformatorową) | TAK
14 |  | Stacja wyposażona w blokadę umożliwiającą otwarcie drzwiczek komór aparaturowych (nie dotyczy komór przyłączeniowych, przyłączeniowo aparaturowych) tylko w stanie bez napięciowym | TAK
15 |  | Wyposażona w komplet urządzeń pozwalających na współpracę z elementami wykonawczymi innych obwodów elektrycznych bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń (np. separatory, modemy, zasilacze itp.) | TAK
16 |  | Wyposażenie w transformator trójfazowy o napięciu strony wtórnej 3x230V i mocy min. 2,5kVA | TAK
17 |  | System monitoringu pracy stacji transformatorowej umożliwiający sterowanie zdalne oraz ciągłą kontrolę parametrów pracy transformatora jak i urządzeń kontrolno-pomiarowych Stacja transformatorowa wyposażona we wszystkie niezbędne podzespoły potrzebne do transmisji parametrów pracy (m. in. Port transmisyjny) i udostępniając ramkę danych wraz z parametrami transmisji celem przedstawienia wizualizacji w standardzie zastosowanym na kopalni na istniejącym powierzchniowym stanowisku komputerowym. | TAK
18 |  | ● Wymagania wizualizacji dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast System wizualizacji parametrów pracy na powierzchnię zakładu górniczego musi: zawierać wszystkie niezbędne urządzenia zbierające dane z stacji transformatorowych. Musi zawierać wszystkie niezbędne urządzenia do transmisji zbieranych danych z dołu na powierzchnię kopalni za pośrednictwem sieci teletechnicznej lub światłowodu. System zdalnej kontroli monitorowania parametrów pracy transformatora musi zapewniać ciągłą transmisję na powierzchnię i wizualizację następujących parametrów: zadziałanie zabezpieczeń upływowych, przeciążeniowego, zwarciowego, asymetrowego, obecność napięć pomocniczych, odczyt ww. parametrów musi być możliwy na stacjach lokalnych umieszczonych odpowiednio na zestawie aparaturowym, warsztacie dołowym i na stanowiskach na powierzchni wskazanych przez Zamawiającego. | TAK
19 |  | Wyposażona w zawiesie lub inne rozwiązanie pozwalajace na podwieszenie i przemieszczanie stacji po istniejących w podziemnych wyrobiskach szynach kolejki podwieszanej o profilu I155, oraz podesty robocze umożliwiające obsługę podwieszonej stacji transformatorowej zgodnie z dokumentacją transportu posiadaną przez Zamawiającego. | TAK, w połączeniu ze stosowanymi w kopalni samohamownymi urządzeniami przesuwającymi produkcji CARBOMECH
20 |  | Stacja kompletna, wyposażona w komplet wszelkiego rodzaju wpustów kablowych (średnice przewodów wpinanych do stacji do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) i zadławień gniazd wpustów nieużywanych, zastosowanych bezpieczników i ograniczników. | TAK
21 |  | Wyposażona w zestaw narzędzi niezbędnych do obsługi stacji transformatorowej zgodnie z DTR producenta pozwalających na prawidłową ich obsługę. | TAK
22 |  | Wysokość całkowita stacji po podwieszeniu liczona od dołu szyny | max 1360mm
23 |  | Maksymalne gabaryty stacji dla swobodnego przemieszczania na pociągu aparaturowym: | szerokość max. – 1 150 mm;
24 |  |  | wysokość max. – 1 250 mm;
25 |  |  | długość max. – 4 700 mm.
26 |  | Części rezerwowe dla zadania:
| 1 | zastosowane przekaźniki po jednej sztuce z zastosowanego typu | TAK
| 2 | bezpieczniki i ograniczniki po 3szt. z każdego typu | TAK
| 3 | po 3szt. izolatorów i zacisków każdego typu stosowanych w komorze GN/DN | TAK
……………………………… (pieczęć i podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela)

## zad.2 - stacja Trafo 1000kVA
Załącznik nr 1.2 do SWZ
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
Zadanie nr 2 - Dostawa nowej ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy 1000kVA i przekładni 6/1kV |  |  |  | Postępowanie nr 422401718
Lp |  | WYSZCZEGÓLNIENIE (OPIS) | Wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie "TAK" lub wpisanie oferowanego parametru
|  |  | zadanie nr 2 | Oferta Wykonawcy …..........................
KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
1szt
Producent: …............
Typ: …............
1 |  | Ognioszczelna Stacja transformatorowa | TAK
2 |  | Napięcie zasilania | 6000V
3 |  | Przekładnia napięciowa: | 6/1 [kV/kV]
4 |  | Regulacja przekładni: | -5% do +5%
5 |  | Znamionowa moc pozorna stacji min.: | min 1000kVA
6 |  | Rodzaj transformatora: suchy trójfazowy z izolowanym punktem neutralnym, klasa izolacji H, uklad połączeń transformatora Yyn, Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatora w układzie połączeń Dyn pod warunkiem zastosowania dobezpieczenia na stronie pierwotnej (GN) transformatora w postaci stycznika/wyłącznika | TAK
7 |  | Wyposażenie komory GN: - stycznik próżniowy lub wyłączniki - rozłącznik izolacyjny z uziemnikiem szybkim, -wskaźnik napięcia, - wziernik dla obserwacji stanu pracy odłącznika i wskaźnika obecności napięcia GN, - zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie GN, - Prąd wyłączalny stycznika/wyłącznika w komorze GN min 10kA, -wyłącznik awaryjny, | TAK
8 |  | Komora przyłączowa umożliwia przelotowe zasilanie stacji | TAK
9 |  | Posiada elementy umożliwiające ciągłą kontrolę parametrów pracy transformatora jak i urządzeń kontrolno-pomiarowych | TAK
10 |  | Wyposażenie strony DN: dwa styczniki próżniowe HR-VS (o prądzie znamionowym min. 450A) umożliwiające wyłączenie oddzielnie każdego z dowlnych napięć stacji w dwa niezależnie zabezpieczone odpływy (zintegrowane zabezpieczenie mikroprocesorowe programowalne) a) aparatura kontrolno-pomiarowa, transformator pomocniczy o mocy min.2,5 kVA i dwóch odpływach zabezpieczonych 230V b) zabezpieczenia dla każdego toru niezależnie, c) wyświetlacz wskazujący podstawowe stany pracy aparatury komory DN, d) aparatura pomiarowa (woltomierz i amperomierze odpływów głównych), e) wzierniki dla obserwacji stanu pracy urządzeń, f) uziemniki, zabudowane oddzielnie dla każdego z dolnych napięć stacji. | TAK
11 |  | Zintegrowany sterownik mikroprocesorowy lub zespół cyfrowych zabezpieczeń realizujący następujące funkcje: - zabezpieczenie przed skutkami zwarć, przeciążeń i asymetrii obciążenia, z blokadą uniemożliwiającą powtórne załączenie po zadziałaniu członu zwarciowego bez świadomego odblokowania, -cetralno-blokujące zabezpieczenie upływowe, -zabezpieczenie od przekroczenia temperatury transformatora mocy - iskrobezpieczny człon kontroli ciągłości uziemienia / sterujący z możliwością programowania rezystancji wyzwalającej, - przekaźniki wyjściowe umożliwiające programowanie sygnału wyzwalającego (np gotowości odpływu do załączenia) | TAK
12 |  | Iskrobezpieczne zew. obwody sterownicze pożądane klasy ia (dopuszcza się możliwość stosowania zewnętrznych separatorów dostarczonych wraz ze stacją transformatorową) | TAK
13 |  | Stacja wyposażona w blokadę umożliwiającą otwarcie drzwiczek komór aparaturowych (nie dotyczy komór przyłączeniowych, przyłączeniowo aparaturowych) tylko w stanie bez napięciowym | TAK
14 |  | Wyposażona w komplet urządzeń pozwalających na współpracę z elementami wykonawczymi innych obwodów elektrycznych bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń (np. separatory, modemy, zasilacze itp.) | TAK
15 |  | Wyposażenie w transformator trójfazowy o napięciu strony wtórnej 3x230V i mocy min. 2,5kVA, odpływ zabezpieczony wykorzystywany do oświetlenia. | TAK
16 |  | System monitoringu pracy stacji transformatorowej umożliwiający sterowanie zdalne oraz ciągłą kontrolę parametrów pracy transformatora jak i urządzeń kontrolno-pomiarowych Stacja transformatorowa wyposażona we wszystkie niezbędne podzespoły potrzebne do transmisji parametrów pracy (m. in. Port transmisyjny) i udostępniając ramkę danych wraz z parametrami transmisji celem przedstawienia wizualizacji w standardzie zastosowanym na kopalni na istniejącym powierzchniowym stanowisku komputerowym. | TAK
17 |  | ● Wymagania wizualizacji dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast System wizualizacji parametrów pracy na powierzchnię zakładu górniczego musi: zawierać wszystkie niezbędne urządzenia zbierające dane z stacji transformatorowych. Musi zawierać wszystkie niezbędne urządzenia do transmisji zbieranych danych z dołu na powierzchnię kopalni za pośrednictwem sieci teletechnicznej lub światłowodu. | TAK
18 |  | Wyposażona w sestaw kołowy umożliwiający przemieszczenie stacji po istniejących w podziemnych wyrobiskach szynach kolejki wąskoskotorowej. Zgodnie z dokumentacją transportu posiadaną przez zamawiającego. Rozstaw osi wynosi 600mm. | TAK
19 |  | Stacja kompletna, wyposażona w komplet wszelkiego rodzaju wpustów kablowych (średnice przewodów wpinanych do stacji do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) i zadławień gniazd wpustów nieużywanych, zastosowanych bezpieczników i ograniczników. | TAK
20 |  | Wyposażona w zestaw narzędzi niezbędnych do obsługi stacji transformatorowej zgodnie z DTR producenta pozwalających na prawidłową ich obsługę. | TAK
21 |  | Wysokość całkowita stacji wraz z zestawem kołowym | max 1 600mm
22 |  | Maksymalne gabaryty stacji dla swobodnego przemieszczania na po istniejących w podziemnych wyrobiskach szynach kolejki wąskoskotorowej. | szerokość max. – 1 150 mm;
23 |  |  | wysokość max. – 1 500 mm;
24 |  |  | długość max. – 4 700 mm.
25 |  | Części rezerwowe dla zadania:
| 1 | zastosowane przekaźniki po jednej sztuce z zastosowanego typu | TAK
| 2 | bezpieczniki i ograniczniki po 3szt. z każdego typu | TAK
| 3 | po 3szt. izolatorów i zacisków każdego typu stosowanych w komorze GN/DN | TAK
……………………………… (pieczęć i podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela)

## zad.3 - stacja Trafo 1250kVA
Załącznik nr 1.2 do SWZ
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
Zadanie nr 3 - Dostawa nowej ognioszczelnej stacji transformatorowej niskogabarytowej dwunapięciowej o mocy 1250kVA i przekładni 6/1/0,5kV |  |  |  | Postępowanie nr 422401718
Lp |  | WYSZCZEGÓLNIENIE (OPIS) | Wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie "TAK" lub wpisanie oferowanego parametru
|  |  | zadanie nr 1 | Oferta Wykonawcy …..........................
KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
1 szt.
Producent: …............
Typ: …............
1 |  | Niskogabarytowa stacja transformatorowa umożliwiająca zabudowę oraz transport pociągiem aparaturowym pod ścianą. | TAK
2 |  | Napięcie zasilania | 6000V
3 |  | Przekładnia napięciowa: | 6/1/0,5 [kV/kV]
4 |  | Regulacja przekładni: | -5% do +5%
5 |  | Znamionowa moc pozorna stacji min.: | min 1250kVA
6 |  | Podział mocy uzwojeń wtórnych | 1000V min. 1000kVA 500V min 200 - 250kVA
7 |  | Rodzaj transformatora: suchy trójfazowy z izolowanym punktem neutralnym, klasa izolacji H, układ połączeń transformatora Yyn…yn..., Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatora w układzie połączeń Dyn pod warunkiem zastosowania dobezpieczenia na stronie pierwotnej (GN) transformatora w postaci stycznika/wyłącznika | TAK
8 |  | Wyposażenie komory GN: - stycznik próżniowy lub wyłączniki - rozłącznik izolacyjny z uziemnikiem szybkim, -wskaźnik napięcia, - wziernik dla obserwacji stanu pracy rozłącznika i wskaźnika obecności napięcia GN, - zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie GN, - Prąd wyłączalny stycznika/wyłącznika w komorze GN min 10kA, -wyłącznik awaryjny, | TAK
9 |  | Komora przyłączowa umożliwia przelotowe zasilanie stacji | TAK
10 |  | Posiada elementy umożliwiające ciągłą kontrolę parametrów pracy transformatora jak i urządzeń kontrolno-pomiarowych | TAK
11 |  | Wyposażenie komory DN: - Tor prądowy 1kV: tor prądowy wyposażony w 2 uziemniki oraz dwa styczniki główne próżniowe 450A każdy sterowane niezależnie, - styczniki 1000V niezależnie dobezpieczone od zwarć wkładkami ograniczającymi szybkimi, - ilość w pełni zabezpieczonych odpływów głównych 1000V–4szt. - zintegrowany sterownik mikroprocesorowy sterująco- zabezpieczeniowy niezależny dla każdego odpływu lub system zabezpieczeń złożony z przekażników - niezależny dla każdego odpływu - separator iskrobezpieczny - wyświetlacz wskazujący podstawowe stany pracy aparatury komory DN, - aparatura pomiarowa, - wziernik dla obserwacji stanu pracy urządzeń, - elementy umożliwiające pomiar energii elektrycznej bez konieczności stosowania dodatkowych zew. urządzeń (minimalnie w zakresie całkowitego obciążenia). -Tor prądowy 0,5kV: tor prądowy wyposażony w uziemnik oraz stycznik główny próżniowy 450A, - stycznik 500V niezależnie dobezpieczony od zwarć wkładkami ograniczającymi szybkimi, - ilość w pełni zabezpieczonych odpływów głównych 500V– 2szt. - zintegrowany sterownik mikroprocesorowy sterująco- zabezpieczeniowy niezależny dla każdego odpływu - separator iskrobezpieczny, - wyświetlacz wskazujący podstawowe stany pracy aparatury komory DN, - aparatura pomiarowa, - wziernik dla obserwacji stanu pracy urządzeń, - elementy umożliwiające pomiar energii elektrycznej bez konieczności stosowania dodatkowych zew. urządzeń (minimalnie w zakresie całkowitego obciążenia). | TAK
12 |  | Zintegrowany sterownik mikroprocesorowy lub zespół cyfrowych zabezpieczeń realizujący następujące funkcje: - zabezpieczenie przed skutkami zwarć, przeciążeń i asymetrii obciążenia, z blokadą uniemożliwiającą powtórne załączenie po zadziałaniu członu zwarciowego bez świadomego odblokowania, -cetralno-blokujące zabezpieczenie upływowe, -zabezpieczenie od przekroczenia temperatury transformatora mocy - iskrobezpieczny człon kontroli ciągłości uziemienia / sterujący z możliwością programowania rezystancji wyzwalającej, - przekaźniki wyjściowe umożliwiające programowanie sygnału wyzwalającego (np gotowości odpływu do załączenia) | TAK
13 |  | Iskrobezpieczne zew. obwody sterownicze pożądane klasy ia (dopuszcza się możliwość stosowania zewnętrznych separatorów dostarczonych wraz ze stacją transformatorową) | TAK
14 |  | Stacja wyposażona w blokadę umożliwiającą otwarcie drzwiczek komór aparaturowych (nie dotyczy komór przyłączeniowych, przyłączeniowo aparaturowych) tylko w stanie bez napięciowym | TAK
15 |  | Wyposażona w komplet urządzeń pozwalających na współpracę z elementami wykonawczymi innych obwodów elektrycznych bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń (np. separatory, modemy, zasilacze itp.) | TAK
16 |  | System monitoringu pracy stacji transformatorowej umożliwiający sterowanie zdalne oraz ciągłą kontrolę parametrów pracy transformatora jak i urządzeń kontrolno-pomiarowych Stacja transformatorowa wyposażona we wszystkie niezbędne podzespoły potrzebne do transmisji parametrów pracy (m. in. Port transmisyjny) i udostępniając ramkę danych wraz z parametrami transmisji celem przedstawienia wizualizacji w standardzie zastosowanym na kopalni na istniejącym powierzchniowym stanowisku komputerowym. | TAK
17 |  | ● Wymagania wizualizacji dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast System wizualizacji parametrów pracy na powierzchnię zakładu górniczego musi: zawierać wszystkie niezbędne urządzenia zbierające dane z stacji transformatorowych. Musi zawierać wszystkie niezbędne urządzenia do transmisji zbieranych danych z dołu na powierzchnię kopalni za pośrednictwem sieci teletechnicznej lub światłowodu. System zdalnej kontroli monitorowania parametrów pracy transformatora musi zapewniać ciągłą transmisję na powierzchnię i wizualizację następujących parametrów: zadziałanie zabezpieczeń upływowych, przeciążeniowego, zwarciowego, asymetrowego, obecność napięć pomocniczych, odczyt ww. parametrów musi być możliwy na stacjach lokalnych umieszczonych odpowiednio na zestawie aparaturowym, warsztacie dołowym i na stanowiskach na powierzchni wskazanych przez Zamawiającego. | TAK
18 |  | Wyposażona w zawiesie lub inne rozwiązanie pozwalajace podwieszenie i przemieszczenie stacji po istniejących w podziemnych wyrobiskach szynach kolejki podwieszanej o profilu I155, oraz podesty robocze umożliwiające obsłygę podwieszonej stacji transformatorowej zgodnie z dokumentacją transportu posiadaną przez Zamawiającego. | TAK, w połączeniu ze stosowanymi w kopalni samohamownymi urządzeniami przesuwającymi produkcji CARBOMECH
19 |  | Stacja kompletna, wyposażona w komplet wszelkiego rodzaju wpustów kablowych (średnice przewodów wpinanych do stacji do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) i zadławień gniazd wpustów nieużywanych, zastosowanych bezpieczników i ograniczników. | TAK
20 |  | Wyposażona w zestaw narzędzi niezbędnych do obsługi stacji transformatorowej zgodnie z DTR producenta pozwalających na prawidłową ich obsługę. | TAK
21 |  | Wysokość całkowita stacji po podwieszeniu liczona od dołu szyny | max 1400mm
22 |  | Maksymalne gabaryty stacji dla swobodnego przemieszczania na pociągu aparaturowym: | szerokość max. – 1 150 mm;
23 |  |  | wysokość max. – 1 300 mm;
24 |  |  | długość max. – 5 200 mm.
25 |  | Części rezerwowe dla zadania:
| 1 | zastosowane przekaźniki po jednej sztuce z zastosowanego typu | TAK
| 2 | bezpieczniki i ograniczniki po 3szt. z każdego typu | TAK
| 3 | po 3szt. izolatorów i zacisków każdego typu stosowanych w komorze GN/DN | TAK
……………………………… (pieczęć i podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela)

## zad.3 - stacja Trafo 1250kV (hidden)
Załącznik nr 1.2 do SWZ
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
Zadanie nr 4 - Dostawa nowej ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy 1750kVA i przekładni 6/1kV |  |  |  | Postępowanie 422301639
Lp |  | WYSZCZEGÓLNIENIE (OPIS) | Wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie "TAK" lub wpisanie oferowanego parametru
|  |  | zadanie nr 4 | Oferta Wykonawcy …..............................
Ruch Piast
|  |  | 2 szt. | Producent: ….....................
Typ: …........................
1 |  | Zasilanie maszyn i urządzeń górniczych | kombajn o mocy 1MW oraz dwóch przenośników zgrzebłowych klasy 850
2 |  | Napięcie zasilania | 6000V
3 |  | Przekładnia napięciowa: | 6/1 [kV/kV]
4 |  | Regulacja przekładni: | -5% do +5%
5 |  | Znamionowa moc pozorna stacji min.: | min 1750kVA
6 |  | Rodzaj transformatora: suchy trójfazowy z izolowanym punktem neutralnym, klasa izolacji H | TAK
7 |  | Wyposażenie komory GN: - stycznik prózniowy lub wyłączniki - odłącznik z uziemnikiem szybkim, - wziernik dla obserwacji stanu pracy urządzeń, - zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie GN, - Prąd wyłączalny stycznika/wyłącznika w komorze GN min 10kA, -wyłącznik awaryjny, | TAK
8 |  | Komora przyłączowa umożliwia przelotowe zasilanie stacji | TAK
9 |  | Posiada elementy umożliwiające ciągłą kontrolę parametrów pracy transformatora jak i urządzeń kontrolno-pomiarowych | TAK
10 |  | Wyposażenie komory DN: - ilość styczników – min 2 szt. (4 odpływy na napięcie 1000V - obciążalność prądu znamionowego min 400A każdy, - Ilość zabezpieczonych odpływów 4szt. -niezależne sterowanie stycznikami, - główne styczniki próżniowe, -rozłączniko- uziemniki 2szt. po jednym dla każdego stycznika, - wyświetlacz wskazujący podstawowe stany pracy aparatury komory DN, - przycisk wyłączenia awaryjnego, - aparatura pomiarowa, - wziernik dla obserwacji stanu pracy urządzeń, - elementy umożliwiające pomiar energii elektrycznej bez konieczności stosowania dodatkowych zew. urządzeń (minimalnie w zakresie całkowitego obciążenia). | TAK
11 |  | Iskrobezpieczne zew. obwody sterownicze pożądane klasy ia (dopuszcza się możliwość stosowania zewnętrznych separatorów dostarczonych wraz ze stacją transformatorową) | TAK
12 |  | Stacja wyposażona w blokadę umożliwiającą otwarcie drzwiczek komór aparaturowych (nie dotyczy komór przyłączeniowych, przyłączeniowo aparaturowych) tylko w stanie bez napięciowym | TAK
13 |  | Wyposażona w komplet urządzeń pozwalających na współpracę z elementami wykonawczymi innych obwodów elektrycznych bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń (np. separatory, modemy, zasilacze itp.) | TAK
14 |  | Wyposażenie w transformator trójfazowy o napięciu strony wtórnej 3x230V i mocy min. 2,5kVA | TAK
15 |  | System monitoringu pracy stacji transformatorowej umożliwiający sterowanie zdalne oraz ciągłą kontrolę parametrów pracy transformatora jak i urządzeń kontrolno pomiarowych | TAK
16 |  | Stacja transformatorowa wyposażona we wszystkie niezbędne podzespoły potrzebne do transmisji parametrów pracy (m. in. Port transmisyjny) i udostępniając ramkę danych wraz z parametrami transmisji celem przedstawienia wizualizacji w standardzie zastosowanym na kopalni na istniejącym powierzchniowym stanowisku komputerowym. | TAK
17 |  | System wizualizacji parametrów pracy na powierzchnię zakładu górniczego musi: zawierać wszystkie niezbędne urządzenia zbierające dane z stacji transformatorowych z dołu na powierzchnię kopalni za pośrednictwem sieci teletechnicznej lub światłowodu. System zdalnej kontroli monitorowania parametrów pracy stacji transformatorowej musi prezentować zadziałanie zabezpieczeń upływowych, przeciążeniowego, zwarciowego, asymetrowego, obecność napięć pomocniczych., odczyt ww. parametrów musi być możliwy na stacjach lokalnych umieszczonych odpowiednio na zestawie aparaturowym, warsztacie dołowym i na min 6 stanowiskach na powierzchni wskazanych przez Zamawiającego. o, obecność napięć pomocniczych, wyłączników kompaktowych, odczyt ww. parametrów musi być możliwy na stacjach lokalnych umieszczonych odpowiednio na zestawie aparaturowym, warsztacie dołowym i na min 6 stanowiskach na powierzchni wskazanych przez Zamawiającego. | TAK
18 |  | Stacja wyposażona w zestaw kołowy umożliwiający transport po torowisku na dole kopalni zgodnie z dokumentacją transportu posiadaną przez zamawiającego | TAK
19 |  | Wyposażona w zawiesie umożliwiające podwieszenie i przemieszczenie stacji po istniejących w podziemnych wyrobiskach szynach kolejki podwieszanej KSP o profilu I155. Zgodnie z dokumentacją transportu posiadaną przez zamawiającego. | TAK
20 |  | Kompletnie wyposażona we wszelkiego rodzaju wpusty kablowe (dla kabli i przewodów 70mm2 do 150mm2 stosowanych na ścianie), zadławienia śruby, zestaw narzędziu (itp.. Komplet kluczy, przyrządów pomiarowych) pozwalających na prawidłową ich obsługę. | TAK
21 |  | Wyposażona w komplet bezpieczników, dobezpieczeń, izolatorów odpływowych i dopływowych. | TAK
22 |  | Maksymalne gabaryty elementów do transportu w klatce wyciągu szybowego nie mogą przekraczać: | szerokość max. – 1 150 mm;
23 |  |  | wysokość max. – 1 790 mm;
24 |  |  | długość max. – 4 800 mm.
25 |  | Części rezerwowe dla zadania:
| 1 | zastosowane przekaźniki po jednej sztuce z zastosowanego typu | TAK
| 2 | bezpieczniki po 3szt. z każdego typu | TAK
| 3 | zestaw narzędzi do obsługi – kpl. | TAK
| 4 | po 3szt. izolatorów i zacisków każdego typu stosowanych w komorze GN/DN | TAK
| 5 | wyświetlacz stanów pracy stacji transformatorowej wraz z barierą transmisyjną 1szt. | TAK
……………………………… (pieczęć i podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela)