## Zadanie 3 automatyzacja (hidden)
Długość przenośnika (odległość między osią bębna wysypowego a osią bębna zwrotnego) |  |  |  | 50 (zgrzebłowy) | 1070m | 390m | 390m | 572m | 300m (rewersyjny) | 1100m | 300m
Lp |  |  | WYSZCZEGÓLNIENIE (OPIS) | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego
|  |  |  | KWK ROW Ruch Jankowice | KWK ROW Ruch Jankowice | KWK ROW Ruch Jankowice | KWK ROW Ruch Jankowice | KWK ROW Ruch Jankowice | KWK ROW Ruch Chwałowice | KWK ROW Ruch Chwałowice | KWK ROW Ruch Chwałowice
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. |  |  | 2: UKŁAD STEROWANIA, ŁĄCZNOŚCI GŁOŚNOMÓWIĄCEJ I BLOKAD
| 1 |  | Dostawa wyposażenia elektrycznego przenośników taśmowych i/lub zgrzebłowych w podziemnych wyrobiskach górniczych. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 2 |  | Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, czyli nie remontowany, nie regenerowany i nie używany | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 3 |  | Przedmiot dostawy musi być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 4 |  | Przedmiot dostawy musi posiadać stopień ochrony nie mniej niż IP 54 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 5 |  | W zakresie ochrony przeciwwybuchowej spełnia wymagania obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2, natomiast zewnętrzne obwody sterowania, wizualizacji i zabezpieczeń posiadają stopień ochrony ia. Cecha budowy przeciwwybuchowej określona w Deklaracji zgodności UE powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi normami zharmonizowanymi do DyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 6 |  | Przystosowany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w zużytym prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego – wymagania zgodnie z pkt 4 ust 2 § 627Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U. 2002 nr 139 poz. 1169 z późn. zm.). | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
II. |  |  | 2: WYMAGANIA ODNOŚNIE WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO
| 1 |  | Układ sterowania, łączności głośnomówiącej i blokad musi współpracować z istniejącym układem automatyzacji typu Diament istniejących przenośników w danym rejonie poprzez możliwość przejęcia funkcjonalności dostarczanych i istniejących sterowników systemu i ich zdalną konfigurację. Układ powinien realizować łączność głośno mówiącą pomiędzy wybranymi sygnalizatorami dostarczanego i istniejącego systemu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 2 |  | Układ sterowania, łączności głośnomówiącej i blokad powinien być dostarczony z opiniowaną przez jednostkę certyfikującą dokumentacją techniczno-ruchową lub zgodny z dokumentacji będącej w posiadaniu przez Zamawiającego. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 3 |  | Dostarczony system automatyzacji i sterowania przenośnikami taśmowymi musi zawierać sterowniki lokalne dla każdego przenośnika; sterownik centralny jak również system wizaulizacji i parametryzacji pracy sterowników | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 4 |  | Sterowniki lokalne i sterownik centarlny muszą posiadać odpowiednią ilość szybkozłącz oraz wlotów (wpustów) kablowych umożliwiających podłączenie kompletu oczujnikowania, magistral transmisyjnych oraz urządzeń dodatkowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 5 |  | Sterownik lokalny Diament lub równoważny musi posiadać obudowę ze stali nierdzewnej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 6 |  | Oferowany układ automatyki musi realizować cyfrową łączność głośno mówiącą i sygnalizację ostrzegawczą wzdłuż całej trasy nowego ciągu przenośników oraz łączność z punktem dysponenckim odstawy głównej (na poz. 400 dotyczy Ruchu Jankowice, na poz.550 dotyczy Ruchu Chwałowice) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 7 |  | Oferowany układ automatyki musi realizować kontrolę i odczyt napięcia zasilania urządzeń zabudowanych na magistrali lokalnej danego przenośnika z poziomu stanowiska sterowania centralnego, wizualizacji sterownika lokalnego, na każdym sygnalizatorze abonenckim oraz na wyznaczonych komputerach na powierzchni kopalni | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 8 |  | Oferowany układ automatyki musi realizować kontrolę i odczyt naładowania lokalnego źródła zasilania – akumulatora – urządzeń głośno mówiących, odczyt stanu naładowania baterii jest możliwy na sterowniku lokalnym (dla danego przenośnika), na stanowisku w/w wizualizacji w punkcie dysponenckim odstawy głównej (na poz. 400 dotyczy Ruchu Jankowice, na poz.550 dotyczy Ruchu Chwałowice) oraz na wyznaczonych komputerach na powierzchni kopalni | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 9 |  | Oferowany układ automatyki musi realizować diagnostykę stanów awaryjnych, tj, czytelne rozpoznawanie przerwy i zwarcia na przewodach, czujnikach itp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 10 |  | Oferowany układ automatyki musi realizować eliminację zjawiska sprzężenia akustycznego głośników zainstalowanych blisko siebie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 11 |  | Aplikacja kilencka syatemu wizualizacji i parametryzowania oferowanego układu automatyki musi diagnozować dane z systyemu pomiaru drgań i temperatur przekładni. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 12 |  | Oferowany układ automatyki musi realizować odczyt na sterowniku lokalnym i stanowisku wizualizacji danych z urządzenia głośno mówiącego zintegrowanego z wyłącznikami awaryjnymi: tj. numeru blokady, stanu przycisków znajdujących się na urządzeniu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 13 |  | Oferowany układ automatyki musi posiadać iskrobezpieczne zasilacze typu EZI-15 lub równoważne w ilości niezbędnej do zasilenia całej instalacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 14 |  | Serwer oferowanego układu automatyki musi realizować współpracę z systemem dyspozytorskim ZEFIR – wyświetlanie stanu pracy przenośników | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 15 |  | Dostawca oferowanego układu automatyki pokryje koszty związane z uruchomieniem wyświetlania danych pomiarowych w systemie ZEFIR | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 16 |  | Aplikacja kilencka syatemu wizualizacji i parametryzowania oferowanego układu automatyki musi posiadać możliwość nagrania danych zarchiwizowanych na nośniki danych, tj. CD, DVD, dysk zewnętrzny w postaci umożliwiającej ich wydrukowanie w postaci czytelnej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 17 |  | Sterownik lokalny musi współpracować z przemiennikami częstotliwości, wyłącznikami stycznikowymi, rozrusznikami tyrystorowymi lub stacjami kompaktowymi zasilającymi napęd danego przenośnika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 18 |  | Sterownik lokalny musi współpracować z wyłącznikiem stacji napinania znajdującym się na roli zwrotnej lub w rejonie napędu przenośnika w zakresie: emitowania sygnału rozruchowego przed uruchomieniem silnika stacji napinania, emitowanie sygnału akustycznego w czasie pracy silnika stacji napinania oraz kontroli styków wyłącznika krańcowego stacji napinania | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 19 |  | Oferowany układ automatyki musi realizować następujące rodzaje sterowania: Centralne z punktu dysponenckiego oddalonego od napędu pierwszego przenośnika o 2250m dotyczy Ruchu Jankowice, o 2800m dotyczy Ruchu Chwałowice z programowo nastawianymi czasami opóźnienia załączenia dla poszczególnych przenośników za pomocą sterownika centralnego jak również z dodatkowej aplikacji programowej/wizualizacji, błędy i awarie komunikacji ze sterownikiem centralnym nie mogą wpływać na pracę sterowników lokalnych w poszczególnych trybach sterowania; Automatyczne – w trybie tym uruchomienie przenośnika następuje po załączeniu przenośnika poprzedzającego z programowo nastawianym czasem opóźnienia; Lokalne dla pojedynczego przenośnika (sterowanie lokalne musi umożliwiać pracę przenośnika mimo wyłączenia napięcia zasilającego magistralę na przenośniku zasypującym i odbierającym); Rewizyjne (remontowe) dla pojedynczego przenośnika – praca przenośnika tylko z aktywnym obwodem bezpieczeństwa, praca przenośnika tylko przy wciśniętym przycisku ZAŁ (START) w określonym (nastawialnym za pomocą parametrów) czasie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 20 |  | Układ sterowania musi współpracować w zakresie wizualizacji i parametryzacji sterwoników lokalnych z posiadanym przez kopalnię syetememem wizualizacj i parametryzacji EK-Graf lub równoważnym dostaczony z układem automatyzacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 21 |  | System wizualizacji musi umożliwiać wprowadzanie danycych o wymaganych przeglądach i konserwacjach urządzeń wchodzących w skład przenośnika taśmowego/zgrzebłowego wynikających z DTR urządzeń składowych oraz powinien przypominać o konieczności wykonania takiego przeglądu lub konserwacji. Kwitowanie przeglądu/konserwacji winno być możliwe tylko przez uprawnionych użytkowników. Czas wymaganych przeglądów/konserwacji powinien być ustawiany w zależności od wymogów DTR tj. motogodziny pracy, czas od poprzedniego przeglądu etc. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 22 |  | Oferowany układ automatyki musi posiadać dodatkową aplikację programową - aplikacja klienta, zainstalowaną na komputerach typu OKP-20a2k, EK-SW oraz EK-PC...(w pkt dysponenckim odstawy głównej na poz 400 dotyczy Ruchu Jankowice, poz. 550 dotyczy Ruchu Chwałowice) jak również na wskazanych stanowiskach komputerowych na powierzchni koplani - aplikacja EK-Graf lub równoważna dostaczona z układem automatyzacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 23 |  | Aplikacja programowa - aplikacja klienta, musi wskazywać podgląd stanów pracy przenośników tj. sterowników lokalnych jak również stany pracy przemienników częstotliwości i stacji transformatorowych zasilających urządzenia danego przenośnika w zakresie, co najmniej:• prezentacji wyników pomiarowych (danych) w postaci cyfrowej oraz graficznej (np. wykresy) • praca/postój każdego z przenośników • identyfikacja zadziałanego wyłącznika awaryjnego • stan pracy czujnika spiętrzenia; czujnika temperatury • prędkość każdego z przenośników z rozróżnieniem prędkości taśmy i bębnów napędowych • komunikaty stanów awaryjnych każdego ze sterowników lokalnych • komunikatów z przemienników częstotliwości tj.: stan pracy; prądy odpływów przemiennika; prędkość (częstotliwość) zadana; prędkość (częstotliwość) wyjściowa przemiennika; stany (komunikaty awaryjne) przemiennika; stany pracy styczników przemiennika (Zał/Wył); temperatury przemiennika oraz układu chłodzenia przemiennika; komunikaty stanów awaryjnych przemiennika; zadziałanie zabezpieczeń przemiennika • komunikatów ze stacji transformatorowych zasilających przemienniki: stan pracy; prądy wyjściowe; stan pracy stycznika (Zał/Wył); zadziałanie zabezpieczeń, odczyt stanu rezystancji izolacji sieci odpływowej • prezentacji odczytu danych z radaru regulującego prędkość danego przenośnikowa, wartość zadana prędkości dla przemiennika; stan załadowania taśmy w t/godz.; stany awaryjne • prezentacji odczytu danych z czujników drgań i temperatury bębnów napędowych, bębna stacji zwrotnej, bębna stałego pętlicy, bębna głowicy wysypowej oraz przekładni ujetych w ramach zadania nr 1 oraz 2 • generowanie, drukowanie oraz zapisanie w postaci elektronicznej raportów za dany okres czasu – zmiana; doba; godzina lub inny ustalony przez obsługującego stanowisko komputerowe • przegląd historii zdarzeń przenosników objetych aplikacją programową | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 24 |  | Dostawa musi zawierać kompletny układ automatyzacji przenośnika wraz z czujnikami kontrolującymi jego pracę oraz urządzeniami łączności i urządzeniami wyłączenia awaryjnego z dowolnego miejsca wzdłuż trasy przenośnika od strony przejścia oraz od strony ociosu: za napędem i przed rolą zwrotną oraz w miejscu przejść przez przenośnik jak rownież w miejscach rozpoczynanych nowych wyrobisk/chodników na trasie przenośnika. UWAGA: czujniki powinny być dostarczone wraz z elementami mocującymi do konstrukcji przenośnika. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 25 |  | Układ automatyzacji musi realizować wizualizację parametrów i stanów pracy przenośnika na stanowisku obsługi w niezbędnym zakresie do obsługi, naprawy i diagnostyki oraz na stanowiskach (w pkt dysponenckim odstawy głównej na poz 400 oraz na stanowiskach powierzchniowych wskazanych przez Zamawiającego) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 26 |  | Układ automatyzacji przenośnika musi umożliwić pracę przenośnika w ciągu przenośników wyposażonych w układ automatyzacji typu Diament stosowany przez Zamawiającego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 27 |  | Układ automatyzacji przenośników musi być wyposażony w sterownik centralny oraz aplikację kliencką stanowiska wizualizacji umożliwiajce: zatrzymanie ciągu przenośników poprzez przycisk STOP SYSTEMU; parametryzację i konfigurację sterowników lokalnych; podgląd stanów awaryjnych ze sterowników lokalnych; ZAŁ/WYŁ ciąg przenośników w trybie sterowania centralnego; ZAŁ/WYŁ indywidualne przenośniki w trybie sterowania centralnego; kasowanie stanów awaryjnych w przypadku sterowania centralnego; | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 28 |  | Układ automatyzacji musi być wyposażony w sterowniki: - umożliwiające lokalną i zdalną (ze sterownika centralnego) konfigurację parametrów pracy, - umożliwiające lokalną i zdalną (ze sterownika centralnego) zmianę częstotliwości wyjściowej przemienników częstotliwości (zmianę prędkości przenośnika) - w przypadku pracy bez regulacji predkosci od radarów, - umożliwiające zdalne sterowanie pracą przenośnika ze sterownika centralnego lub aplikacji klienckich wizualizacji i parametryzacji typu EK-GRAF lub równoważnym dostaczonym z układem automatyzacji - rodzaj budowy przeciwwybuchowej sterowników Ex IM1 Ex ia I Ma - o napięciu zasilania min.10,5 VDC, max.15,7 VDC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 29 |  | Układ automatyki musi być wyposażony w system umożliwiająy rozpoznanie wzdłużnego rozcięcia taśmy. System ten winien automatycznie unieruchomić przenośnik oraz jednoznacznie sygnalizować fakt zadziałania takiego układu. | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 30 | Sterownik(i) lokalne muszą:
|  | a) | realizować wizualizację lokalną parametrów magistrali obwodu bezpieczeństwa, czujnikow i urządzeń głośno mówiacych oraz jej stanów awaryjnych dla danego przenośnika, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | b) | posiadać możliwość przywrócenia ostatniej działającej konfiguracji zapisanej w pamięci sterownika, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | c) | współpracować z czujnikami temperatury z pomiarem ciągłym - ciągły odczyt temperatury możliwy do odczytu na wyświetlaczu sterownika, parametry sterownika muszą umożliwiać ustawienie progów temperaturowych wskazujących ostrzeżenie związane ze wzrostem odczytywanej przez czujniki temperatury | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | d) | umożliwiać sterowanie hamulcami hydraulicznymi i elektrohydraulicznymi, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | e) | realizować emitowanie z priorytetem sygnałów ostrzegawczych min. 100dB przed uruchomieniem przenośnika oraz stacji napinającej, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | f) | posiadać obudowę ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony obudowy co najmniej IP54 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | g) | umożliwiać wizualizację parametrów każdego sterownika w posiadanym przez Zamawiającego systemie wizualizacji i parametryzacji typu EK-GRAF lub równoważnym dostaczonym z układem automatyzacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | h) | umożliwiać konfigurację i parametryzację sterowników lokalnych w systamie wizalizacji i parametryzacji który jest na wyposażenu kopalni (EK-GRAF): - lokalnie z pulpitu sterownika lokalnego, zdalnie ze sterownika centralego sterowania - zdalnie za pośrednictwem systemu wizalizacji i z poziomu stanowisk komputerowych użytkownika kopalni | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | i) | umożliwiać lokalną rejestrację, archiwizację zdarzeń zachodzących na sterowniku na wymiennej, niestandardowej karcie pamięci oraz na serwerze układu wizualizacji i parametryzacji przenośników | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | j) | być wyposażony w wyświetlacz tekstowy na płycie czołowej (prezentujący komunikaty, tryby pracy, parametry itp.) klawiaturę oraz w inne elementy sterownicze i sygnalizacyjne (przyciski, lampki sygnalizacyjne, przełączniki), którym w ramach programu można przypisać dowolne funkcje | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | k) | być wyposażony w przycisk zatrzymania awaryjnego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | l) | być budowy jednomodułowej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 31 |  | Sterownik przenośnika rewersyjnego musi komunikować się z sterownikami lokalnymi do pracy rewersyjnej, powinien przejąć funkcje wszystkich urządzeń sygnalizacyjnych, blokad wyposażenia przenośnika w zależności od kierunku pracy przenośnika umożliwić sterowanie rewersyjne - lokalne jak i centralne z pkt dysponenckiego odstawy głównej na poz. 550 dotyczy KWK Chwałowice | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE
| 32 |  | Układ automatyzacji przenośnika musi zapewnić sterowanie przenośnika wyposażonego w hydruliczne układy hamulcowe z agregatem zasilającym dostarczonym wraz z przenośnkiem lub zwalniaki elektrohydrauliczne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 33 |  | Układ automatyzacji przenośnika musi zapewnić prezentację na wyświetlaczu graficznym rodzaju sterowania, stanu poszczególnych czujników, blokad, wyłączników krańcowych w miejscu sterowania przenośnikiem oraz wzdłuż trasy odstawy poprzez rozgłaszanie komunikatów słownych systemem łączności głośnomówiącej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 34 |  | Oferowany układ automatyki musi realizować parametryzację danego sterownika lokalnego tj. programowe włączenie i wyłączenia czujników na czas ich naprawy, konfigurowanie wejść i wyjść sygnałów analogowych i dwustanowych oraz stałych czasowych przyporządkowanych dla danego wejścia lub wyjścia | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 35 |  | Oferowany układ automatyki musi umożliwiać uruchamianie przenośników w trybie specjalnym przy zawieszeniu działania wybranych czujników stanowiących wyposażenie przenośnika i musi posiadać dokumentację wraz z opinią jednostki badawczej potwierdzającą w/w funkcjonalność | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 36 |  | Zawieszenie działania, o którym mowa w pkt ..... musi być możliwe ze sterownika lokalnego, centralnego oraz z aplikacji programowych - aplikacji klienta, zainstalowanych: na stanowisku wizualizacji w punkcie dysponenckich odstawy głównej na poz. 400 oraz na wskazanych komputerach na powierzchni kopalni | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 37 |  | Oferowany układ automatyki musi realizować zmianę parametrów sterowników lokalnych po uzyskaniu akceptacji hasła (indywidualne hasło dla każdego wprowadzającego zmiany): ze sterownika lokalnego; ze sterownika centralnego; z aplikacji programowej - aplikacja klienta, zainstalowanej na stanowisku wizualizacji w punkcie dysponenckim odstawy głównej na poz. 400 dotyczy Ruchu Jankowice, na poz. 550 dotyczy Ruchu Chwałowice jak również na pow kopalni | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 38 |  | W przypadku braku komunikacji ze stanowiskiem centralnym i wizualizacji w punktcie dysponenckim odstawy głównej na poz. 400 dotyczy KWK Jankowice, na poz. 550 dotyzy KWK Chwałowice lub stanowiskami wizualizacji na powierzchni kopalni, akceptacji hasła musi dokonać sterownik lokalny (zapisane zmiany w archiwum sterownika lokalnego przesłane zostaną do archiwizacji w stanowisku wizualizacji lub serwerze umieszczonym na powierzchni kopalni po odzyskaniu komunikacji) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 39 |  | Układ automatyzacji zapewnić musi kontrolę ciągłości obwodów wejściowych: styk zwarty/rozwarty, zwarcie/przerwa w obwodzie kontrolowanym | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 40 |  | Układ automatyzacji zapewnić musi przekazywanie informacji o pracy przenośnika stosowanego w kopalni do systemu wizualizacji EK-GRAF, oraz umożliwić musi zmianę parametrów pracy układu z powierzchniowego stanowiska wizualizacji oraz z centralnego stanowiska obsługi odstawy (powyższe obejmuje aktualizację oprogramowania potrzebnego do uzyskania wizualizacji stanów i parametrów pracy przenośnika w systemie wizualizacji, wraz z uruchomieniem tej aktualizacji oraz niezbędnymi czynnościami i podzespołami). Zastosowanie innego systemu wizualizacji związane jest z dostawą serwera wizualizacji na powierzchni, jego montażem i uruchomieniem, uruchomieniem zewnętrznej obsługi serwisowej, uruchomieniem stanowisk wizualizacji na powierzchni kopalni w miejscach wskazanych przez Zamawiającego jak równiez na kmputerach wskazanych przez Zamawiającego w punkcie dysponenckim odstawy głownej na poz 400 dotyczy Ruchu Jankowice, na poz 550 dotyczy Ruchu Chwałowice. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 41 |  | Oferowany układ automatyki musi współpracować z przemiennikami częstotliwości zasilającymi napęd każdego z przenośników w zakresie: transmisji cyfrowej z przemiennika częstotliwości zasilającego napęd przenośnika poprzez łącze RS 485, tj. odczyt prądów obciążenia każdego z odpływów przemiennika, odczyt stanu zadziałania poszczególnych zabezpieczeń przemiennika, odczyt parametrów pracy przemiennika tj. prędkość (częstotliwość) zadana; prędkość (częstotliwość) wyjściowa przemiennika; temperatury przemiennika oraz układu chłodzenia przemiennika; komunikaty stanów awaryjnych przemiennika; sygnałów dwustanowych z przemiennika częstotliwości zasilającego napęd przenośnika, tj. np. stany pracy styczników przemiennika (Zał/Wył); potwierdzenie załączenia PKO; sterowania prędkością przenośnika poprzez: odczyt parametrów (sygnał 4…20mA) zapełnienia przenośnika zasypującego przez urządzenie radarowe lub wagę i wystawienie sygnału sterowania (zmiany) prędkości (częstotliwości wyjściowej) dla przemiennika zasilającego napęd danego przenośnika (np. poprzez RS485, sygnał 5-15Hz, 4-20 mA 5÷15 Hz i/lub RS485 i/lub 4-20mA) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 42 |  | Oferowany układ automatyki musi współpracować z transformatorami zasilającymi przemiennik częstotliwości danego przenośnika w zakresie: transmisji cyfrowej poprzez łącze RS 485, tj. odczyt prądów obciążenia z odpływów stacji transformatorowej zasilającej przemiennik i odczyt stanu zadziałania poszczególnych zabezpieczeń stacji transformatorowej danego przenośnika, odczyt rezystancji izolacji sieci 1000 V zasilającej przemiennik i urządzenia dodatkowe; sygnałów dwustanowych z danej stacji transformatorowej, tj. potwierdzenie załączenia/wyłączenia stycznika głównego stacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 43 |  | Uklad automatyzacji i wizualizacji musi być połaczony ze sterownikiem CL-MC nadzorującym pracę urządzeń zbiornika polowego zabudowanego w ciągu odstawy oraz zapewnić wyświetlanie stanu napełnienia zbiornika polowego zabudowanego na trasie przenośnikow na sterowniku zabudowanym nad zbiornikiem jak równiez w systemie wizualizacji. Wyświetlanie stanu napełnienia zbiornika moze być wyświetlane na wyświetlaczu sterownika lokalnego przenośnika zasypującego zbiornik. Zamawiający przekaże dostawcy/wykonawcy opis protokolu transmisji sterownika CL-MC odczytującego napełnienie zbiornika. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
| 44 |  | Układ automatyzacji przenośnikow musi posiadać na każdym stanowisku sterownia (sterownik lokalny) przenośnika wyświetlacz graficzny wskazujący/wyświetlający informację o aktualnym rodzaju sterowania przenośnika, tj. sterownaie centralne, sterowanie lokalne itp.. Ponadto wyświetlacz graficzny/tekstowy zabudowany na stanowisku sterowania przenośnika zasypującego zbiornik musi informowac o stanie napełnienia zbiornika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 45 |  | System wizualizacji musi umożliwić prezetowanie informacji -procentowo o zapełnieniu zbiornika węgla. Bieżące wskazania zapełnienia muszą być prezentowane w posiadanym przez Zamawiającego systemie wizualizacji i parametryzacji typu EK-GRAF oraz w równoważnym dostaczonym z układem automatyzacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 46 |  | Układ automatyzacji zapewnić musi sterowanie przenośnikiem z napędem wielosilnikowym za pomocą przemiennika częstotliwości zapewniającym łagodny rozruch, pracę z dowolną prędkością przenosnika oraz regulację prędkości z radaru umieszczonego w rejonie stacji zwrotnej przenośnika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 47 |  | Układ automatyzacji przenośnika musi zapewnić wzrost prędkości przenosika do nominalnej poprzez naciśniecie przycisku na sterowniku lokalnym | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 48 |  | Układ automatyzacji zapewnić musi pomiar prędkości taśmy oraz prędkości bębnów napędowych i wyłączenie taśmociągu w przypadku poślizgu taśmy na bębnach napędowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 49 |  | Układ automatyzacji musi powodować auomatyczne zatrzymanie przenosnika przed zbiornikiem węgla na poz. 700 dotyczy KWK Jankowice na poz. 600 dotyczy KWK Chwałowice w wyniku zapełnienia 100% zbiornika węgla. Dane o zapełnieniu zbiornika wykorzystane z steownika CL-MC | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 50 |  | Układ automatyzacji musi być wyposażony w sondę radarową zabudowaną na trasie przenośnika zasypującego w celu regulacji prędkości przenośnika danego przenośnika w zalezności od ilości transportowanego urobku. | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 51 |  | Oferowana sonda radarowa przenosnika tasmowego musi być wyposażona w przewody umozłiwiające podłaczenie jej do sterownika lokalnego lub innego urzadzenia zbierającego sygnał z sondy. Musi posiadać (jeżeli są konieczne) niezbędne zasilacze oraz konstrukcje umożliwiające zabudowanie jej nad taśmą przenosnika zasypującego | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 52 |  | Układ automatyzacji musi kontrolować poślizg taśmy względem bębnów napędowych ze względu na zastosowanie do zasilania napędów za pomocą przemienników częstotliwości. Powyższe realizowane za pomocą dostarczonych czujników prędkości bębnów napedowych | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 53 |  | Układ automatyzacji wyposażony w system łączności głośnomówiącej i blokad | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 54 |  | Układ automatyzacji musi umożliwić łączność głośnomówiącą z dysponentem obługi odstawy głównej na poz. 400 dotyczy Ruchu Jankowice na poz. 550 dotyczy Ruchu Chwałowice | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 55 |  | Układ automatyzacji wyposażony w trasparenty sygnalizacyjne - informujące obługę o uruchomieniu centralnego sterowania przenośnikiem umieszczonym na każdym napędzie przenośnika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 56 |  | System blokad o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa potwierdzonym przez jednostkę notyfikowaną w zakresie układów logicznych związanych z bezpieczeństwem dla funkcji wyłączenia awaryjnego i sygnalizacji ostrzegawczej. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 57 |  | System łączności głośnomówiącej SAG-EX lub równoważny musi zapewnić emisję sygnałów alarmowych z zachowaniem priorytetów i podziału na poszczególne odcinki systemu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 58 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi regulację głośności i czułości mikrofonu dla poszczególnych sygnalizatorów zabezpieczoną hasłem | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 59 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi identyfikację urządzenia z którego prowadzona jest rozmowa lub sygnalizacja porozumiewawcza, ilości urządzeń zainstalowanych w poszczególnych systemach. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 60 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi diagnostykę poszczególnych urządzeń w zakresie: wartości napięcia zasilania, stanu naładowania akumulatorów wszystkich sygnalizatorów sytemu z sygnalizatora i na poszczególnych sygnalizatorach, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 61 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi kontrolę prawidłowej emisji sygnału ostrzegawczego w każdym sygnalizatorze | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 62 |  | System łączności głośnomówiącej musi posiadać możliwość podłączenia dodatkowych czujników (wej) na trasie taśmociągu oraz urządzeń sygnalizacyjnych (wyj) | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika
| 63 |  | Linka awaryjnego wyłączenia Ø 6 w otulinie czerwonej zabezpieczającą przed korozją | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika | na całej długości przenośnika
| 64 |  | Zapewnić słyszalność w rozmieszczonych na trasie od siebie sygnalizatorów głośnomówiących, | odległość min.70m | odległość min.70m | odległość max.70m | odległość max.70m | odległość max.70m | odległość max.70m | odległość max.70m | odległość max.70m
| 65 |  | Sygnalizatory głośnomówiące zespolone z urządzeniem blokady, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 66 |  | Dostawa konstrukcji mocujących z daszkami dla wszystkich blokad i sygnalizatorów, montowanych do elementów przenośnika, zabezpieczonych przed korozją odpowiednią powłoką lakierniczą lub ocynkowane | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 67 |  | Sygnalizatory głośnomówiące wyposażone we wpusty kablowe, zabezpieczoniem przed wyrwaniem kabla, o stopniu ochrony min. IP65 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 68 |  | Dostawa wraz z systemem automatyzacji kabli sygnalizacyjnych i przewodów do montażu systemu głośnomówiącego (magistralnych), czujników, blokad, zasilaczy jak również do połaczenia transmisji z zastosowanych urządzeń zasilajacych napęd przenośniak tj, transformator, przemieniik, wyłącznik | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 69 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi sygnalizację optyczną blokady na skrzynce w której została włączona blokada | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 70 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi zdalną kontrolę stanu pracy oraz konfigurację systemu z poziomu oprogramowania wizualizacyjnego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 71 |  | System łączności głosnomowiacej musi posiadać co najmniej 2 sygnalizatory optyczne umozliwiajace wyświetlanie sygnału ostrzegawczego przed rozruchem przenośnika - w miejscach podwyższonego hałasu (WLE) na tarsie przenośnika | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 72 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi wywołanie dyspozytora i rozmowę w trybie normalnym lub alarmowym z dowolnego miejsca trasy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 73 |  | System łączności musi posiadać niezbędne zasilacze, separatory umozłiwiające połazcenie z systemem dyspozytorskim | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 74 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi sygnalizację optyczną i akustyczną wywołania dyspozytora w trybie alarmowym | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 75 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi rozgłaszanie komunikatów dyspozytorskich na trasie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 76 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnić musi połączenie systemów automatyzacji w ciągu prostym lub rozgałęzionym | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 77 |  | System łączności głośnomówiącej umożliwić musi współpracę z systemem wizualizacji poprzez łącze RS-485 oraz przez łącze światłowodowe | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 78 |  | Dostawa kabli sygnalizacyjnych i przewodów do montażu wyposażenia zgodnie z dokumentacją wraz z odpowiednią ilością zawieszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 79 |  | Kable i przewody powinny przeznaczone do stosowania w podziemnych zakładów górniczych, posiadać trwałe i czytelne oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla lub przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe jak również rok produkcji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 80 |  | Długość kabli magistralnych ma wynosić min. 150% długości przenośnika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 81 |  | Dostawa instrukcji obsługi wyposazenia elektrycznego oraz systemu wizualizacji wraz z niezbędnymi schematami | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Dostawa musi zawierać czujniki i wyłączniki w ilości co najmniej:
|  | a) | czujnik temperatury umożliwiający ciągły pomiar temperatury na elementach napędu, stacji napinającej, napędu jałowego, st. zwrotni i wysięgniku przenośnika. Każdy z czujników musi być osobno identyfikowany przez system sterowania przenośnika | NIE | 10 szt. dla przenośnika | 8 szt. dla przenośnika | 8 szt. dla przenośnika | 8 szt. dla przenośnika | 10 szt. dla przenośnika | 8 szt. dla przenośnika | 8 szt. dla przenośnika
|  | b) | czujnik spiętrzenia | 1szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika
|  | c) | czujnik przepływu wody z analogowym wskazaniem bieżacego przepływu wody | 1 szt. dla przenośnika | 4 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika | 4 szt. dla przenośnika | 4 szt. dla przenośnika | 4 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika
|  | d) | czujniki do współpracy z samoczynnym agregatem gaśniczym | NIE | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 4 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika
|  | e) | wyłącznik krańcowy stacji napinania | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 82 | f) | wyłączniki awaryjne zintegrowane z urządzeniami głośnomówiącymi | ilość wynikjąca z długości przenośnika oraz uwarunkowań prowadzenia przenośnika w wyrobisku | ilość wynikjąca z długości przenośnika oraz uwarunkowań prowadzenia przenośnika w wyrobisku | ilość wynikjąca z długości przenośnika oraz uwarunkowań prowadzenia przenośnika w wyrobisku | ilość wynikjąca z długości przenośnika oraz uwarunkowań prowadzenia przenośnika w wyrobisku | ilość wynikjąca z długości przenośnika oraz uwarunkowań prowadzenia przenośnika w wyrobisku | ilość wynikjąca z długości przenośnika oraz uwarunkowań prowadzenia przenośnika w wyrobisku | ilość wynikjąca z długości przenośnika oraz uwarunkowań prowadzenia przenośnika w wyrobisku | ilość wynikjąca z długości przenośnika oraz uwarunkowań prowadzenia przenośnika w wyrobisku
|  | g) | wyłączniki awaryjne bez urządzeń głośnomówiących | 4 szt. dla przenośnika | 6 szt. dla przenośnika | 6 szt. dla przenośnika | 6 szt. dla przenośnika | 6 szt. dla przenośnika | 8 szt. dla przenośnika | 6 szt. dla przenośnika | 6 szt. dla przenośnika
|  | h) | czujnik prędkości z możliwością odczytu prędkości rzeczywistej taśmy przenośnika | NIE | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika | 1 szt. dla przenośnika
|  | i) | czujnik prędkości umożliwiający odczyt prędkości bębnów napędowych przenośnika - impulsator - wykorzystane m.in. Do pomiaru poślizgu taśmy względem bębnów napędowych | NIE | 2 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika | 2 szt. dla przenośnika
|  | j) | sonda radarowa do regulacji prędkości przenosnika | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | k) | system umożliwiające wykrycie wzdłużnego rozcięcia taśmy | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | l) | czujnik wykrywający urobek na dolnej taśmie. | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | m) | czujnik wykrywający obecność nadajnika typu GLON zabudowanego w lampie górniczej powodujący wyłączenie przenośnika. | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
| 83 |  | System wykrywający wzdłużne rozcięcie taśmy musi spełniać następujące wymagania: Być budowy przeciwybuchowej (I M2 Ex ib I Mb) oraz zapewniać stopień ochrony minimum IP54. Musi posiadać lokalny wyświetlacz diagnozujący stan pracy układu. System musi być oparty na pomiarze prędkości taśmy. Niedopuszczalne jest zastosowanie czujnika bezprzewodowego.Każdy z stanów awaryjnych wykrytych przez system musi być dowolnie konfigurowalny przez użytkownika (sygnalizacja i/lub wyłączenie). System musi diagnozować rozcięcie taśmy bez urobku, pod urobkiem oraz wyboczenia taśmy. Wyjścia stykowe urządzenia muszą być dowolnie konfigurowalne NO/NC. System musi być połączony z zainstalowanym systemem automatyki przenośnika i musi powodować jego zablokowanie w razie wykrycia stanów awaryjnych które uzytkownik może dowolnie konfigurować. Dostawca systemu musi udostępnić ramkę transmisji zamawiającemu. System musi udostępniać, współpracować oraz zmieniać parametry w zakresie wizualizacji i parametryzacji z posiadanym przez kopalnię syetememem wizualizacj i parametryzacji EK-Graf lub równoważnym dostaczony z układem automatyzacji. | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 84 |  | System łączności głośnomówiącej zapewnia eliminację zjawiska sprzężenia akustycznego głośników zainstalowanych blisko siebie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 85 |  | Dostawa iskrobezpiecznych zasilaczy w ilości niezbędnej do zasilenia całej instalacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 86 |  | Dostawa musi obejmować również skrzynki łączeniowe iskrobezpieczne w ilości niezbędnej dla wykonania instalacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 87 |  | Dostawa obejmuje konstrukcje z blach perforowanych dla zamocowania sterownika wraz z zasilaczami i skrzynkami łączeniowymi przy przesypach – umożliwiające dowolną konfigurację zamocowania sterownika, jak również swobodne ułożenie przewodów podłączonych do sterownika i osprzętu dodatkowego. Konstrukcja ta musi mieć daszek chroniący urządzenia przed kapiąca wodą i zapewnia mocowanie do łuków obudowy wyrobiska. Średnica otworów blachy perforowanej – dobrana do otworów mocujących sterownik | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 88 |  | Oferowany układ automatyki musi zawierać komplet wpustów kablowych metalowych, konstrukcji, uchwytów, stelaży dla zamocowania wszystkich urządzeń oraz kabli | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 89 |  | Połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami systemu mają być wykonane za pomocą wpustów kablowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 90 |  | Dostawa sygnalizatora PST-T lub równoważnego współpracującego z oferowanym systemem i z systemem łączności dyspozytorskiej Zamawiającego | TAK/SAT Z | TAK/SAT Z | TAK/SAT Z | TAK/SAT Z | TAK/SAT Z | TAK/SAT Z | TAK/SAT Z | TAK/SAT Z
MONITORING
| 1 |  | Dostawa i uruchomienie kamer ognioszczelnych EK OKO-ZOOM lub równoważnych iskrobezpiecznych z wejściem światłowodowym typu EK KAM lub równoważnych wraz z zasilaczem dla kamery oraz odcinkiem światłowodu jednomodowego o dł. 50m zakończonego odpowiednimi złączami pasującymi do dostarczanej kamery. Kamery muszą posiadać konatrukcje umożliwiające zabudowę kamer do łuków obudowy chodnikowej na ociosie lub pod stropem wyrobiska. Konstrukcje muszą posiadać daszki chroniące kamery przed kapiąca wodą | TAK 1szt | TAK 3szt | TAK 2szt | TAK 2szt | TAK 2szt | TAK 3szt | TAK 2szt | TAK 2szt
| 2 |  | System monitoringu musi być wyposazony we wszystkie podzespoły (Videoserwer…...) umozliwiający wykonanie isntalacji monitoringu wizyjengo odstawy. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 3 |  | Sygnał z kamer musi być wyświetlany w oprogramowaniu będacym na wyposażeniu Zamawiającego tj. SmartViewer i archiwizowany na istniejacym videoserwerze. Dopuszcza się wykorzystanie innego oprogramowania jezeli Wykonawca dostarczy nowy videoserwer obsługujący dostarczone kamery oraz wykona niezbędną instalację umozłwiiającą odczyt z zabudowanych i u rucomiaonych kamer. Ponadto wymaga się aby sygnał z kamer w obrębie jednego przenośnika był wyświetlany na dostarczonym przez Wykonawcę dedykowanym wyświetlaczu min 10" | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 4 |  | Sygnał z kamer musi być wyświetlany na stanowisku dysponenta odstawy głównej na poz 400 dotyczy Ruchu Jankowice na poz 550 dotyczy Ruchu Chwałowice (kompuetr EK-SW/24, EK-PC lub innym dostarczony przez wykonawcę o przekątnej monitora co najmniej 24" i nap. zasil.230V jak również na wskazanych stanowiskach monitoringu na pow kopalni | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 5 |  | System monitoringu musi wspólparacować z kamerami zabudowanymi w rejonie zbiornika polowego budowanej odstawy tj. wyświetlanie obrazu z istniejących kamer na stanowisku moniotringu w pkt dysponenckim na poz 400 dotyczy KWK Jankowice, na poz.550 dotyczy KWK Chwałowice jak również na stanowiskach monitoringu na powierzchni koplani. Obraz z kamer zabudowanych w rejonie zbirnika polowego musi być archiwizowany poprzez isteniejący videoserwer lub nowy dostarczony wraz z systememe monitoringu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 6 |  | Układ autoamtyzacji przenosników musi zawierać urządzenia niezbędne do doposażenia stanowiska sterowania urządzeń zbiornika polowego (łupina zamykająca i otwierająca zbiornik, kalpa zamknięcia awaryjengo, pulsatory), tj. elektrozawory, zasilacze itp. wraz z niezbędnymi przewodami umozłiwiającymi wykonanie instalacji. | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
| 7 |  | Uklad automatyzacji i wizualizacji musi być połaczony ze sterownikiem CL-MC nadzorującym pracę urządzeń zbiornika polowego zabudowanego w ciągu odstawy oraz zapewnić zdalne sterowanie urządzeniami zbiornika tj. łupiną zamykającą i otwierajacą zbiornik, kalpą zamknięcia awaryjnego zbiornika, pulsatorami z aplikacji klienckiej wizualizacji. Zamawiający przekaże niezbędna dokumentacje uzrądzeń zbiornika wraz z protokolami transmisji sterownika CL-MC w celu przygotowania instalacji oraz dokumentacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
| 8 |  | Dostawa dla każdego napędu przenosnika dołowej przełącznicy światłowodowej modułowej o pojemności min 2x48J wyposażonej w adaptery, pigtaile, patchcordy. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 9 |  | Dostawa kabla światłowodego jednomodowego min 24J o długości co najmniej 150% długości przenośnika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 10 |  | Dostawa czujnika tlenku węgla współpracującego z użytkowanym na danym Ruchu systemem telemetrycznym: systemen CST dla Ruchu Jankowice, systemem SMP NT/S dla Ruchu Chwałowice | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 11 |  | Oferowany układ automatyki musi zawierać komplet konstrukcji, uchwytów, stelaży dla zamocowania wszystkich urządzeń oraz kabli i przewodów instalacji światłowodowej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 12 |  | Oferowany układ automatyki musi zawierać osprzęt dodatkowy niezbędny do wykonania instalacji światłowodowej pomiędzy poszczególnymi przenośnikami a stanowiskami wizualizacji tj. konwertery, zasilacze, adaptery SC-APC, patchcord’y , pitgaile itp. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 13 |  | Dostawa musi obejmować nadzór nad montażem i rozruchem bezpośrednio na dole kopalni | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
III. |  |  | 2: WYPOSAŻENIE DODATKOWE
| 1 |  | Sygnalizator głośnomówiący | 1 szt. | 4 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt.
| 2 |  | Kable/przwody magistralne | 2 szt. | 4 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt.
| 3 |  | Czujnik przepływu wody z analogowym wskazaniem przepływu wody | 1 szt. | 2 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt.
| 4 |  | Sygnalizator głośnomówiacy zintegrowany z blokadą linkową | 2 szt. | 4 szt. | 3 szt. | 3 szt. | 3 szt. | 3 szt. | 3 szt. | 3 szt.
| 5 |  | Dostawa zestawów narzędzi wymaganych do obsługi i konserwacji systemu sygnalizacji i blokad wraz z elektronicznym miernikiem CMM-40, przyrządem laserowym do sprawdzania ciągłości łączy światłowodowych oraz narzędziem do czyszczenia złączy światłowodowych | 2 komplety | 2 komplety | 2 komplety | 2 komplety | 2 komplety | 2 komplety | 2 komplety | 2 komplety
| 6 |  | Wyłącznik awaryjny | 2 szt. | 4 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt.
| 7 |  | Czujnik temperatury z każdego zastosowanego typu | NIE | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt.
| 8 |  | Analogowy czujnik temperatury | NIE | TAK/4szt. | TAK/4szt. | TAK/4szt. | TAK/4szt. | TAK/4szt. | TAK/4szt. | TAK/4szt.
Note on D38: Krzysztof Mazelanik: Dopisałem prezentację danych z czujników drgań

## Zadanie 4 Transformatory (hidden)
| Zakres techniczny | Wymagane parametry | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego
|  |  | KWK ROW | KWK ROW | KWK ROW | KWK ROW | KWK ROW | KWK ROW
|  |  | Ruch Jankowice | Ruch Jankowice | Ruch Jankowice | Ruch Chwałowice | Ruch Chwałowice | Ruch Chwałowice
|  |  | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 1 szt.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Przedmiot dostawy przeznaczony jest do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
2 | Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, tj. nie remontowany, nie regenerowany i nie używany | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
3 | W zakresie ochrony przeciwwybuchowej spełnia wymagania obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2, natomiast zewnętrzne obwody sterowania, wizualizacji i zabezpieczeń posiadają stopień ochrony ia. Urządzenia budowy przeciwwybuchowej powinny posiadać poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) minimum Mb. Cecha budowy przeciwwybuchowej ognioszczelnejstacji transformatorowejokreślona w Deklaracji zgodności UE powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi normami zharmonizowanymi do DyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
4 | Przystosowany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w zużytym prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego – wymagania zgodnie z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. Wymagane wyposażenie stacji w styk blokady o stopniu ochrony ia (parametry i stopień ochrony potwierdzone w Certyfikacie Badania Typu UE). | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
5 | Przekładnia napięciowa 6000/1000 V, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
6 | Napięcie znamionowe zasilania stacji transformatorowych: 6 kV (0,85 – 1.1 Un) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
7 | Znamionowa moc stacji nie mniejsza niż | TAK | 1400 kVA | 1000kVA | 1000 kVA | 1000 kVA | 1000 kVA | 1000 kVA
8 | Ilość niezależnie zabezpieczonych odpływów | TAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9 | Wymagane wykonanie stacji budowy przeciwwybuchowej – osłona ognioszczelna „d” | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
11 | Regulacja przekładni transformatora w zakresie +/-5% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
12 | Częstotliwość napięcia zasilania 50 Hz | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
13 | Stacje transformatorowe muszą współpracować z przemiennikami częstotliwości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
14 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stacji musi współpracować z przemiennikiem częstotliwości, podczas pracy przemiennika w zakresie 0÷100Hz (częstotliwości wyjściowej) nie powodować wyłączeń sieci odpływowej z doziemienia zależnych od skutków zakłóceń napięć wyjściowych przemiennika w całym zakresie jego pracy tj. 0÷100Hz | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
15 | Dostawca w trakcie rozruchu dokona rejestracji parametrów sieci potwierdzających prawidłową współpracę przemiennika z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym stacji w pełnym przedziale częstotliwości wyjściowej przemiennika, z przeprowadzonych rejestracji zostanie przekazany protokół badań i pomiarów przekazany Zamawiającemu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
16 | Transformator główny trójfazowy z izolowanym punktem neutralnym, suchy, z uzwojeniem miedzianym w klasie izolacji co najmniej H | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
17 | Stacja transformatorowa musi posiadać po stronie GN zdolność wyłączenia symetrycznego prądu zwarcia o wartości co najmniej 10 kA - zdolność ta musi być zapewniona poprzez stycznik zabudowany w komorze GN | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
18 | Wymagane wyposażenie komory GN w stycznik próżniowy, rozłącznik z uziemnikiem oraz cyfrowe zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe strony pierwotnej transformatora | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
19 | Mechanizm uziemnika powinien być połączony z układem blokad mechanicznych i elektrycznych uniemożliwiających załączenie uziemnika pod napięciem | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
20 | Wymagane wyposażenie stacji w układ awaryjnego wyłączenia - przycisk awaryjnego wyłączenia stycznika głównego stacji transformatorowej umieszczony na zewnątrz obudowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
21 | Wyposażenie komory GN | a) rozłącznik izolacyjny z uziemnikiem transformatora | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | b) stycznik lub wyłącznik, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | c) zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe z pomiarem prądu w trzech fazach, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | d) wzierniki dla obserwacji położenia styków odłącznika z uziemnikiem, stanu pracy urządzeń oraz wyświetlacz wskazujący podstawowe stany pracy aparatury komory górnego napięcia | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
22 | Wyposażenie komory DN | a) elementy transformatora powinny być dostosowane do niezależnego sterowania (w układzie lokalnym oraz zdalnym), a sterowanie zdalne realizować należy za pomocą obwodów iskrobezpiecznych o kategorii „ia”. Sterowanie zdalne powinno być możliwe z aplikacji klienckiej wizualizacji pracy odstawy. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | b) system sterowania i kontroli każdego odpływu stacji transformatorowej po stronie DN powinien być oparty na pojedynczym przekaźniku programowalnym mikroprocesorowym sterowniczo-zabezpieczeniowym, zapewniającym jego szybką wymianę bez konieczności podpinania przewodów sterowniczych i zasilających na listwy zaciskowe, łączącym w sobie funkcje: - przekaźnika nadmiarowo-prądowego (zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, asymetrowe) z blokadą uniemożliwiającą powtórne załączenie po zadziałaniu członu zwarciowego bez świadomego odblokowania, - przekaźnika centralno-blokującego zapewniających kontrolę stanu izolacji w sieci IT o zmiennej częstotliwości i przystosowanego do pomiaru sieci zasilających przemienniki częstotliwości,, - przekaźnika kontroli temperatury, - przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia, - sterowania sygnalizacją ostrzegawczą, - przekaźnika sterowniczego z kontrolą stanu izolacji umożliwiającego sterowanie zdalnego i lokalnego, umożliwiającego wyłączenie napięcia przez metanometrię i uniemożliwiającego załączenie napięcia na czas działania metanometrii automatycznej, - wyświetlania na wyświetlaczu LCD (widocznym poprzez wziernik z zewnątrz) informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych, - sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych za pomocą przekaźników wykonawczych. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | c) uziemniki stacjonarne każdego odpływu DN | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
23 | Komora przyłączowa GN umożliwia przelotowe zasilanie, umożłiwiająca podłączenie na zaciskach kablowych w komorze dopływowej 6kV co najmniej dwóch przewodów 120mm2 każdy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
24 | Stacja transformatorowa musi posiadać wskaźniki obecności napięcia na wszystkich fazach każdego dopływu i odpływu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
25 | Zaciski kablowe w komorze przyłączowej DN umożliwią podłączenie przewodów o przekroju żyły roboczej | 3 sztuki dla każdego odpływu | min. 240mm2 | min 240mm2 | min 240mm2 | min 240mm2 | min 240mm2 | min 240mm2
26 | Wymagane wyposażenie stacji transformatorowej w blokadę otwarcia komory wysokiego napięcia przystosowaną do współpracy z iskrobezpiecznymi obwodami kategorii „ia” wymienioną w Certyfikacie Badania Typu WE/UE oferowanej stacji. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
27 | Zmiana trybu sterowania pracy stacji i odblokowanie pracy styczników powinno być wykonywane bez konieczności otwierania obudowy ognioszczelnej lub wybudowania aparatury zabudowanej wewnątrz stacji, tzn. wybór rodzaju sterowania powinien być wykonywany z jednego miejsca przyciskami na obudowie stacji lub zewnętrznego urządzenia, np. z pilota, programatora. W przypadku zastoswania pilota lub zewnętrznego programatora wymagane jest wyposażenie stacji w zastosowany zewnętrzny programator lub pilot. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
28 | Układy zabudowane w transformatorze i wykorzystywane do przekazywania informacji o stanie pracy urządzeń do zewnętrznych systemów wizualizacji i sterowania nie powinny wymagać zewnętrznego zasilania | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
29 | Wymagane jest wyposażenie stacji w moduły, okablowanie, separator magistrali, itp. zapewniające współpracę z systemami wizualizacji pracy, tzn. przekazywania informacji o stanie pracy i stanach do zewnętrznych systemów wizualizacji (nadzoru). Obwody zewnętrzne uwzględnione w certyfikacie na stację transformatorową powinny zapewnić wykonanie w kategorii „ia”. Wizualizacja pracy stacji transformatorowej oraz transmisja danych powinna być realizowana poprzez interfejs RS – 485. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
30 | Pełna dokumentacja protokołu transmisji wraz listą, adresami lub sposobami wymiany informacji, schematami podłączeń zewnętrznych układów transmisji oraz opis poszczególnych rejestrów transmisji zawierających parametry i stany pracy stacji transformatorowej musi być dołączona jest do dokumentacji stacji transformatorowej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
31 | Stacja transformatorowa powinna być wyposażona w system umożliwiający rejestrację, prezentowanie na wyświetlaczu stacji i przesył na powierzchnię, do zewnętrznego systemu wizualizacji i sterowania co najmniej następujących parametrów pracy stacji transformatorowej: | a ) obecność napięcia zasilania, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | b) wielkość prądów obciążenia odpływów | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | c) stanu pracy styczników mocy zał./wył., | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | d) zadziałanie zabezpieczeń, stany awaryjne, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | e) wartość stanu izolacji sieci niskiego napięcia, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | f) wybór rodzaju sterowania. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
32 | DTR/Instrukcja obsługi stacji transformatorowych powinna posiadać zapis, aby przeglądy okresowe stacji wykonywane przez Zamawiającego były przeprowadzane nie częściej jak jeden raz w roku. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
33 | Stacja powinna być wyposażona w komplet wpustów kablowych/przewodowych w celu wprowadzenia oraz wyprowadzenia kabli i przewodów elektroenergetycznych oraz przewodów sterowniczych, zaślepek do zamknięcia niewykorzystanych gniazd wpustowych lub wpustów obwodów siłowych i sterowniczych, w tym: | a) komora/przedział przyłączowy górnego napięcia musi być wyposażony we wpusty kablowe o średnicy 33÷53 mm lub 53÷65 mm i musi zapewniać przelotowe zasilanie stacji. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt.
|  | b) komora/przedział przyłączowy dolnego napięcia musi być wyposażony we wpusty kablowe o średnicy 53÷80 mm. | 4 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt.
|  | c) komorę DN wyposażyć należy w wpusty sterownicze o średnicy 11÷21 mm lub 21÷33 mm. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt.
34 | Stacja transformatorowa musi być wyposażona w konstrukcję umożliwiającą jej przemieszczanie zarówno po torowisku kołowym jak i na szynach kolejki podwieszanej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
35 | Wymagane jest wyposażenie stacji w płozy ślizgowe do transportu po spągu wyrobiska. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
36 | Wymagane jest wyposażenie stacji w stałe uchwyty transportowe. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
37 | Wyposażona w komplet urządzeń pozwalających na współpracę z elementami wykonawczymi innych obwodów elektrycznych bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń (np. separatory, zasilacze, modemy itp.) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
38 | Stacja transformatorowa wyposażona w blokadę załączenia po zadziałaniu zabezpieczeń zwarciowych i upływowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
39 | Stacja transformatorowa wyposażona w przycisk/łącznik umożliwiający próbę działania zabezpieczenia upływowego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
40 | Stacja transformatorowa wyposażona w przycisk/łącznik do próby i kasowania zadziałania zabezpieczeń, uruchamiany z zewnątrz | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
41 | Kompletnie wyposażona we wszelkiego rodzaju wpusty, zadławienia, śruby, zestaw narzędzi (np. .komplet kluczy, przyrządów pomiarowych) pozwalający na prawidłową ich obsługę. | TAK | 2 komplety kluczy i przyrządów pomiarowych | 2 komplety kluczy i przyrządów pomiarowych | 2 komplety kluczy i przyrządów pomiarowych | 2 komplety kluczy i przyrządów pomiarowych | 2 komplety kluczy i przyrządów pomiarowych | 2 komplety kluczy i przyrządów pomiarowych
42 | Stacja transformatorowa wyposażona w przekaźnik sterowniczy umożliwiający zdalne sterowanie za pomocą zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych kategorii ia, przekaźnik musi umożliwiać wyłączenie stacji oraz umożliwiać współpracę z blokadami technologicznymi lub metanometrią automatyczną stosowaną w KWK ROW Ruch Jankowice i Ruch Chwałowice | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
43 | Dostawa musi obejmować nadzór nad montażem i rozruchem bezpośrednio na dole kopalni | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
44 | Wyposażona w komplet bezpieczników, dobezpieczeń, izolatorów odpływowych i dopływych stanowiących rezerwę. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
45 | Każda stacja transformatorowa będzie oznakowana za pomocą elementu do elektronicznej identyfikacji – transpondera pasywnego zbudowanego w oparciu o technologię RFID. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
46 | Maksymalne wymiary zewnętrzne stacji (bez zestawu kołowego) | długość max. 4350 mm (maksymalna długość elementu zdemontowanego 3300 mm), wysokość max. 1145 mm, szerokość max 1145 mm | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Note on B20: p.knapek: PM+ELP Rejestracja niewykonalna na samym PM

## Zadanie 5 Przemienniki (hidden)
Dostawa przemienników częstotliwości dla przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm.
Lp |  |  | WYSZCZEGÓLNIENIE (OPIS) | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego
|  |  |  | KWK ROW | KWK ROW | KWK ROW | KWK ROW | KWK ROW | KWK ROW
|  |  |  | Ruch Jankowice | Ruch Jankowice | Ruch Jankowice | Ruch Chwałowice | Ruch Chwałowice | Ruch Chwałowice
|  |  |  | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. (rewersyjny) | 2 szt. | 1 szt.
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. |  |  | 2: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEMIENNIKA DO ZASILANIA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO O SZEROKOŚCI TASMY 1400
| 1 | 1 | Przemiennik do zasilania napędów o mocy co najmniej | 2x250kW | 4X250kW | 2x250kW | 2x250kW | 3x315kW | 2x250kW
|  | 2 | Przemiennik częstotliwości przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego i muszą spełniać wymogi z zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązującej dla urządzeń grupy I kategorii M2 oraz posiada stopień co najmniej IP-54 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 3 | Przedmiot dostawy fabrycznie nowy, czyli nie remontowany, nie regenerowany i nie używany | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 4 | Przedmiot dostawy przeznaczony jest do pracy w wyrobiskach ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 6 | Dostarczony przemiennik musi stanowić odrębne, autonomiczne urządzenie – zabudowane w odrębnej niezależnej obudowie ognioszczelnej, poza silnikiem | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 7 | Znamionowe napięcie zasilania dostarczonego przemiennika - 1000 VAC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 8 | Napięcie wyjściowe przemiennika 0-1000V | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 9 | Częstotliwość napięcia zasilania 50 Hz | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 10 | Częstotliwość napięcia wyjściowego 0-100 Hz z możliwością programowego ograniczenia minimalnej i maksymalnej częstotliwości pracy w zależności od zastosowanych silników | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 11 | Aparatura łączeniowa, sterownicza i kontrolno-pomiarowa dostarczonego przemiennika musi gwarantować poprawne działanie i pracę w przypadku zmian napięcia w sieci zasilającej od 0,85 do 1,1 UN | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 12 | Przemiennik musi posiadać układ wyrównania momentu obciążenia pomiędzy dwoma bębnami napędowymi przenośnika taśmowego | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
|  | 13 | Przemiennik wyposażony w minimum dwa prądowe tory główne, umożliwiające zasilanie z dwóch różnych stacji transformatorowych | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
|  | 14 | Przemiennik wyposażony w niezależne układy prostownikowe po jednym dla każdego głównego toru prądowego | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
|  | 15 | Przemiennik musi być wyposażony w układy/zabezpieczenia ograniczające zakłócenia wprowadzane do sieci na dopływie i odpływie do przemiennika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 16 | Przemiennik musi zapewniać możliwość pracy przemiennika tylko na jednym/dwóch/ trzech silnikach napędowych – w zależności od ilości jednostek napędowych danego przenośnika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 17 | Przemiennik musi posiadać możliwość wykonania testu obwodów sterowania styczników głównych w stanie bezprądowym | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 18 | Przemiennik musi być wyposażony w przełączniki odłącznikowe realizujące stan izolowania z możliwością rewersji, zabudowane w oddzielnej komorze lub w osłonie umożliwiającej bezpieczny dostęp do komory głównej bez wyłączania napięcia na dopływie. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 19 | Przemiennik musi być wyposażony w styczniki od strony zasilania i od strony odpływów (dotyczy odpływów przemiennikowych) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 20 | Przemiennik musi posiadać stycznik/styczniki obejściowe umożliwiające pracę bez przekształtnika (bezpośredni rozruch silnika/silników w przypadku awarii falownika) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 21 | W przypadku sterowania przemienników z regulacją prędkości z przenośników zasypujących, przerwa w transmisji lub zanik transmisji sygnału regulacji prędkości musi powodować wysterowanie przemienników na pełnej częstotliwości/prędkości (ustawianej parametrem) | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
|  | 22 | Przemiennik musi być wyposażony w układ kontroli bimetalowych (normalnie zwartych) czujników temperatury uzwojeń i temperatury łożysk silnika oraz w przetworniki do pomiaru temperatury silników za pośrednictwem czujników PT100 co najmniej 3 szt. na silnik z możliwością ustawienia parametrem stanu ostrzegawczego oraz progu wyłączenia | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 23 | Przemiennik musi być wyposażony w iskrobezpieczną skrzynkę przyłączeniową do podłączenia sygnałów sterujących | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 24 | Przemiennik musi posiadać możliwość podłączenia iskrobezpiecznych zewnętrznych obwodów kategorii ia | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 25 | Przemiennik musi posiadać sygnały wyjściowe, zewnętrzne – obwody kategorii ia | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 26 | Przemiennik musi posiadać blokadę załączenia po zadziałaniu zabezpieczeń zwarciowych i upływowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 27 | Przemiennik musi posiadać przekaźnik kontrolujący zewnętrzne obwody sterowania przemiennika – zwarcie lub przerwanie przewodów sterowniczych, jak również wzrost rezystancji kontrolowanego obwodu musi powodować wyłączenie stycznika głównego i uniemożliwia jego załączenie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 28 | Przemiennik musi posiadać przyciski/łączniki umożliwiające wykonanie kontroli i kasowanie zadziałania zabezpieczeń za pomocą narzędzia specjalnego bez konieczności otwierania obudowy przemiennika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 29 | Przemiennik musi posiadać co najmniej 2 kontrolowane obwody 42 V, min. 200 VA, zabezpieczony od zwarć, przeciążeń i doziemień – dla obwodów zewnętrznych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 30 | Konstrukcja obudowy przemiennika musi zapewniać blokadę łączników głównych umożliwiającą bezpieczne odłączenie napięcia obwodów elektrycznych w komorze aparaturowej bez konieczności wyłączenia napięcia od strony zasilania | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 31 | Przemiennik musi posiadać odrębne lub wydzielone poprzez osłony izolacyjne komory: dopływową i odpływową | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 32 | Konstrukcja obudowy przemiennika musi umożliwiać transport urządzenia zarówno po torowisku kołowym jak i na szynach kolejki podwieszanej oraz posiadać płozy ślizgowe umożliwiające transport po spągu wyrobiska | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 33 | Przemiennik musi być wyposażony w mechanizm szybkiego otwierania drzwi komory głównej (aparaturowej), bez konieczności odkręcania śrub | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 34 | W przypadku zaistnienia sytuacji, w której dla poprawnego działania należało zaoferować dodatkowy element (np. separator, sterownik programowalny, itp.) należy element ten uwzględnić w ramach dostawy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 2 |  | 2: Dodatkowe zabezpieczenie przed przesypaniem taśmy.
|  | 1 | Jeżeli w trakcie pracy z ograniczoną prędkością (<50Hz) nastąpi przekroczenie prądów znamionowych poszczególnych silników układ sterowania przemiennika musi umożliwiać automatyczne zwiększenie prędkości w zależności od prądu obciążenia odpływów przemiennika - wartość prądu przekroczenia oraz czas pracy ze zwiększoną prędkością ustawiane parametrem w przemienniku. | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK
| 3 |  | Układ transmisji danych z przemiennika do układu sterowania, wizualizacji i nadzoru musi przesyłać informacje o pracy przemiennika, takie jak | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 1 | prądy obciążenia każdego z odpływów | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 2 | wartość napięcia zasilania i napięcia wyjściowego dla każdego z odpływów | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 3 | stan załączenia/wyłączenia styczników głównych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 4 | zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 5 | zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 6 | zadziałanie zabezpieczeń asymetrii | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 7 | zadziałanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych obwodów głównych i obwodów pomocniczych 230V (jeżeli dotyczy) oraz 42V | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 8 | zadziałanie zabezpieczeń ciągłości uziemienia | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 9 | zadziałanie zabezpieczeń temperaturowych przemiennika i modułów przekształtnika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 10 | zadziałanie zabezpieczeń temperaturowych poszczególnych silników | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 11 | wartość zadaną częstotliwości i prędkości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 12 | wartość rzeczywistą (wyjściową) częstotliwości i prędkości dla każdego odpływu głównego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 13 | wartość momentu dla każdego z zasilanych silników | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 14 | wartość temperatur kontrolowanych przez przemiennik tj. temperaturę przekształtnika, temperaturę chłodnic przemiennika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 15 | stan czujników PTC kontroli temperatury silników i/lub wartości temperatury silników w przypadku czujników PT100 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 16 | wyświetlanie innych stanów awaryjnych przemiennika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 17 | wyświetlanie mocy pobieranej poprzez silniki w danej chwili | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 4 |  | Wymagania odnośnie przemiennika/przemienników: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 1 | napięcie znamionowe | 3x1000V | 3x1000V | 3x1000V | 3x1000V | 3x1000V | 3x1000V
|  | 2 | sumaryczny prąd znamionowy każdego toru | Min 450A | Min 450A | Min 450A | Min 450A | Min 450A | Min 450A
|  | 3 | częstotliwość pracy znamionowa wyjściowa | 0 - 100 Hz | 0 - 100 Hz | 0 - 100 Hz | 0 - 100 Hz | 0 - 100 Hz | 0 - 100 Hz
|  | 4 | moc każdego odpływu | Min 250kW | Min 250kW | Min 250kW | Min 250kW | Min 250kW | Min 250kW
|  | 5 | ilość zabezpieczonych odpływów głównych min. 2 z podziałem mocy 50/50 %, każdy z osobnego falownika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 6 | wyposażony w autonomiczny układ chłodzenia z zewnętrznym wymiennikiem ciepła typu woda-woda. Układ pompowy powinien chłodzić elementy półprzewodnikowe oraz dławiki wejściowe falownika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 7 | Ilość zabezpieczonych odpływów głównych | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 8 | wyposażony w jeden sterowany odpływ do układu chłodzenia przemiennika(zespołu pompowego). Moc min. 2.2 kW, napięcie. 1000 V | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 9 | wyposażony w wyłącznik awaryjny umieszczony w obudowie przemienika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 10 | wyposażony w oddzielną, iskrobezpieczną skrzynkę przyłączeniową do podłączenia zewnętrznych sygnałów sterujących | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 11 | przemiennik musi posiadać możliwość wykonania testu obwodów sterowania styczników głównych w stanie bezprądowym | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 5 |  | 2: Zespół pompowy zamkniętego układu chłodzenia typu (powietrze-woda) oraz (woda-woda) dla przemiennika musi być wyposażony w:
|  | 1 | czujniki przepływu środka chłodniczego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 2 | Wskaźniki biężecego przepływy czynnika chłodzącego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 3 | Wskaźnik bieżącego cisnienia w układzie chłodzenia przemiennika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 4 | elementy wchodzące w układ chłodzenia niekorodujące z wodą oraz z substancją na bazie glikolu, owężowanie umożłiwiające polączenie zespołu pompowego z przemiennikiem, zasilaniem wody do wymiennika i spływem | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 6 |  | 2: Zespół pompowy zamkniętego układu chłodzenia typu (powietrze-woda) oraz (woda-woda) dla chłodzenia silników musi być wyposażony w:
|  | 1 | czujniki przepływu środka chłodniczego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 2 | Wskaźniki biężecego przepływy czynnika chłodzącego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 3 | Wskaźnik bieżącego cisnienia w układzie chłodzenia przemiennika | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 4 | elementy wchodzące w układ chłodzenia niekorodujące z wodą oraz z substancją na bazie glikolu, owężowanie umożłiwiające polączenie zespołu pompowego z silnikami, zasilaniem wody do wymiennika i spływem | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 7 |  | 2: Dodatkowe wymagania odnośnie przemiennika/przemienników:
|  | 1 | przemiennik musi posiadać układ wyrównywania momentu obciążenia pomiędzy silnikami napędów które zasila | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 2 | lokalna wizualizacja parametrów pracy na monitorze - ekranie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 3 | przemiennik musi posiadać stycznik /styczniki obejściowe umożliwiające pracę bez przekształtnika (bezpośredni rozruch silnika/silników w przypadku awarii falownika dla potrzeb prac naprawczych i konserwacyjnych)) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 4 | przemienik musi umożliwiać pracę rewersyjną poprzez sterowanie z pulpitów lokalnych do pracy reweryjnej bez konieczności przełączania przełącznika kierunków obrotów | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE
|  | 5 | przemiennik musi posiadać czujniki temperatury na chłodnicach, wartości tych temperatur muszą być widoczne na wyświetlaczu oraz być przesyłane do układu wizualizacji i nadzoru pracy przenośnika taśmowego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 6 | przemiennik musi posiadać możliwość pracy lokalnej, w trybie lokalnym musi posiadać możliwość regulacji prędkości za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie przemiennika. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 7 | przemiennik musi być wyposażony w iskrobezpieczną skrzynkę przyłączeniową do podłączenia sygnałów sterujących, zabezpieczoną metalową osłoną na czas transportu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 8 | przemiennik musi być wyposażony w wewnętrzny (umieszczony wewnątrz ognioszczelnej obudowy przemiennika) swobodnie programowalny lokalnie z zewnątrz sterownik z możliwością nastawiania parametrów pracy urządzenia oraz konfiguracji wejść/wyjść analogowych i cyfrowych. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  |  | Przemiennik musi posiadać zabezpieczenia oddzielnie dla każdego odpływu przemiennika: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Zabezpieczenie zwarciowe (nadmiarowo prądowe)
Zabezpieczenie asymetrowe, chroniące od skutków pracy niepełnofazowej
Zabezpieczenie upływowe blokujące dla obwodów głównych 1000V
Upływowe zabezpieczenia centralno - blokujące obwodów pomocniczych 230V (jeżeli dotyczy) i 42V
|  | 9 | 2: Zabezpieczenie temperaturowe chroniące uzwojenia silnika przed nadmiernym wzrostem temperatury
Przekaźnik sterowniczy i kontroli ciągłości uziemienia, który może być wykorzystany w obwodach blokad technologicznych
Zabezpieczenie chroniące przemiennik i moduł(-y) przekształtnika przed nadmiernym wzrostem temperatury
Zabezpieczenia przepięciowe
Zabezpieczenia temperaturowe z możliwością współpracy z czujnikami dwustanowymi oraz analogowymi np. od układu chodzenia przemiennika
|  |  | układ transmisji danych z przemiennika do układu wizualizacji i nadzoru musi przesyłać informacje pracy przemiennika, takie jak: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
prądy obciążenia każdego z odpływów,
- wartość napięcia zasilania i napięcia wyjściowego dla każdego z odpływów
- stan załączenia/wyłączenia styczników głównych i obejścia
- zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych,
- zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych,
- zadziałanie zabezpieczeń asymetrii,
- zadziałanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych obwodów głównych i obwodów 42V,
- zadziałanie zabezpieczeń ciągłości uziemienia,
|  | 10 | 2: - zadziałanie zabezpieczeń temperaturowych przemiennika i modułów przekształtników,
- zadziałanie zabezpieczeń temperaturowych poszczególnych silników
- zadziałanie zabezpieczeń temperaturowych z układu chłodzenia przemiennika
- wartość zadaną częstotliwości i prędkości,
- wartość rzeczywistą (wyjściową) częstotliwości i prędkości dla każdego odpływu,
- wartość momentu dla każdego z zasilanych silników,
- wartość temperatur kontrolowanych przez przemiennik tj. temperaturę przekształtnika, temperaturę chłodnic przemiennika
- wartość temperatury silników (PT100)
- wyświetlanie innych stanów awaryjnych przemiennika,
- wyświetlanie mocy pobieranej poprzez silniki w danej chwili.
|  | 11 | przemiennik musi umożliwiać podłączenie kabli poprzez wpusty kablowe (rodzaj wpustów zostanie określony przez Zamawiającego na etapie realizacji) , z kompletem uszczelnień gumowych o średnicy od 12 mm do 70 mm | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 12 | przemiennik musi być wyposażony w płozy ślizgowe umożliwiające transport po spągu wyrobiska | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 13 | przemiennik musi mieć możliwość pracy bez układu przekształtnika “tzw. praca na obejściu” bez konieczności przełączania obwodów 1000 V | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 14 | Układy chłodzenia musi być wyposażony w czujniki przepływu, kontroli obecności środka chłodniczego oraz temperatury. Przemiennik musi posiadać czujniki temperatury chłodnic przekształtnika(-ów) z możliwością wskazania stanu ostrzeżenia przy wzroście temperatury wynikającej z awarii/braku chłodzenia na wyświetlaczu przemiennika oraz w układzie wizualizacji i nadzoru pracy przenośnika taśmowego. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 15 | Wymienniki ciepła zewnętrznego układu chłodzenia muszą być wyposażone w przyłącza oraz węże umożliwiające podłączenie do rurociągu technologicznego/p.poż oraz w odpowiednie filtry zabezpieczające obieg wymiennika ciepła przed zanieczyszczeniem jak również w odpowietrznik umożliwiający odpowietrzenie układu chłodzenia bez konieczności demontażu części obwodu chłodzenia przemiennika. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 16 | Wymienniki ciepła zewnętrznego układu chłodzenia muszą umożliwiać pracę w dwóch trybach pracy chłodzenia tzn układzie „woda-woda”, oraz "powietrze woda" | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 17 | Przełączenie pomiędzy trybem "powietrza -woda", a trybem "woda-woda" powinno odbywać się w trybie automatycznym po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej temeperatury dla pracy falownika. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 18 | Zewnętrzny zestaw pompowy układu chłodzenia (zasilany poprzez przemiennik częstotliwości) ze zbiornikiem, układem filtrów, zaworów, odpowietrznika, czujników, przewodów i wymienników ciepła do wymuszania obiegu cieczy chłodzącej w układzie zamkniętym przez przemiennik, owężowanie umożłiwiające polączenie zespołu pompowego z przemiennikiem, zasilaniem wody do wymiennika i spływem | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 19 | przemiennik częstotliwości zapewnić musi przekazywanie informacji o pracy przemiennika do stosowanego w kopalni systemu wizualizacji EK-GRAF za pomocą transmisji RS-485 o protokole MOTBUS/RTU , oraz umożliwić zmianę parametrów pracy układu z powierzchniowego stanowiska do wizualizacji oraz z centralnego stanowiska obsługi odstawy (powyższe obejmuje aktualizację oprogramowania potrzebnego do uzyskania wizualizacji stanów i parametrów pracy przenośnika w systemie wizualizacji, wraz z uruchomieniem tej aktualizacji oraz niezbędnymi czynnościami i podzespołami) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 20 | Przemiennik częstotliwości zapewnić musi przekazywanie informacji o pracy przemiennika do stosowanego w kopalni systemu wizualizacji CARBOVISION | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 21 | przemiennik musi zapewniać możliwość pracy przemiennika tylko na jednym silniku napędowym | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
| 8 |  | Wymiary falownika | W przypadku długości większej niż 6000mm możliwość demontażu urządzenia w celu transportu na piętrze klatki wyciągu szybowego oraz jego ponownego montażu w wyrobisku | W przypadku długości większej niż 6000 mm możliwość demontażu urządzenia w celu transportu na piętrze klatki wyciągu szybowego oraz jego ponownego montażu w wyrobisku | W przypadku długości większej niż 6000 mm możliwość demontażu urządzenia w celu transportu na piętrze klatki wyciągu szybowego oraz jego ponownego montażu w wyrobisku | W przypadku długości większej niż 3600 mm możliwość demontażu urządzenia w celu transportu na piętrze klatki wyciągu szybowego oraz jego ponownego montażu w wyrobisku | W przypadku długości większej niż 3600 mm możliwość demontażu urządzenia w celu transportu na piętrze klatki wyciągu szybowego oraz jego ponownego montażu w wyrobisku | W przypadku długości większej niż 3600 mm możliwość demontażu urządzenia w celu transportu na piętrze klatki wyciągu szybowego oraz jego ponownego montażu w wyrobisku
III. | 1 |  | 2: WYPOSAŻENIE DODATKOWE
| 1. | 1 | Komplet bezpieczników mocy - do pracy falownikowej i obejściowej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 2 | Komplet zabezpieczeń przeciązeniowo-zwarciowych oraz upływowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 3 | Wraz z przemiennikiem będzie dostarczony rekomendowany przez Wykonawcę płyn chłodniczy w ilości niezbędnej do napełnienia układu chłodzenia wraz z rezerwą umożliwiająca jednokrotną wymianę płynu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | 4 | Każdy przemiennik będzie oznakowany za pomocą elementu do elektronicznej identyfikacji– transpondera pasywnego zbudowanego w oparciu o technologię RFID. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK

## Zadanie 6
Lp. | Opis wymagania/parametry | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wpisać parametr oferowanego wyrobu
KWK ROW
|  |  | Ruch Jankowice | Producent/Typ…..........
5 szt.
1. | Obudowa ognioszczelna (łącznie z komorami przyłączowymi ) | TAK | TAK
2. | Znamionowe napięcie 3 fazowe pierwotne | 1000V | TAK
3. | Znamionowe napięcie 3 fazowe wtórne (przełączane poprzez przełącznik) | 133/230V | TAK
4. | Znamionowe napięcie pomocnicze (z kontrolą upływową) | 24/42V | TAK
5. | Obciążalność obwodów pomocniczych zewnętrznych zabezpieczonych | Co najmniej 180VA | TAK
6. | Znamionowa moc transformatora | min. 4,5kVA | TAK
7. | Transformator główny wyposażony po stronie pierwotnej w odczepy +/- 5% | Tak | TAK
8. | Samoczynne przełączanie odczepów strony pierwotnej transformatora przy podwyższonym napięciu zasilania | Tak | TAK
9. | Częstotliwość znamionowa | 50Hz | TAK
10. | Zastosowany łącznik główny izolacyjny z możliwością blokady napędu łącznika poprzez kłódkę, zabudowany w komorze ognioszczelnej poza komorą główną całego zespołu transformatorowego, pozwalający Zamawiającemu na prowadzenie prac w komorze głównej zespołu transformatorowego bez konieczności wyłączania napięcia od strony zasilania. Zespół transformatorowy musi posiadać oznaczenie pozycji „0” łącznika w sposób widoczny – zgodnie z zapisem §25 pkt.1.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 8.06.2021 (Dz.U. z 2021, poz. 1210) | TAK | TAK
11. | Wyświetlacz cyfrowy wartości napięcia pierwotnego i wtórnego transformatora oraz stanu pracy i zadziałania zabezpieczeń | TAK | TAK
12. | Wskaźniki obecności napięcia zasilania | TAK | TAK
13. | Rozdzielone komory przyłączowe do podłączenia przewodów zasilających i odpływowych | TAK | TAK
14. | Możliwość przelotowego zasilania kolejnych urządzeń z obciążalnością | Co najmniej 200A | TAK
15. | Ilość odpływów (niezależne sterowane przez styczniki) | 2 | TAK
16. | Komora przyłączowa przewodu zasilającego i zasilania przelotowego kolejnego urządzenia wyposażona w co najmniej dwa wpusty kablowe umożliwiające wprowadzenie przewodów o średnicy zewnętrznej 30 ÷ 53 mm. Jeśli Wykonawca stosuje wpusty dostosowane do innych średnic zewnętrznych przewodów, to należy dostarczyć (dla przewodu zasilającego i zasilania przelotowego) taką ilość wpustów, która zapewni wprowadzenie dowolnego przewodu o średnicy zewnętrznej 30 ÷ 53 mm. | TAK | TAK
17. | Komora przyłączowa przewodów odpływowych wyposażona w co najmniej dwa gniazda przystosowane do alternatywnego stosowania wpustów kablowych lub złącz ognioszczelnych. W czasie dostawy powinna być wyposażona w jeden wpust kablowy umożliwiający wprowadzenie przewodów o średnicy zewnętrznej 21 ÷ 30 mm oraz kompletne złącze ognioszczelne. Poza tym komora odpływowa powinna posiadać co najmniej dwa wpusty sterownicze umożliwiające wprowadzenie przewodów o średnicy zewnętrznej 7 ÷ 21 mm. Jeśli Wykonawca stosuje wpusty dostosowane do innych średnic zewnętrznych przewodów, to należy dostarczyć (dla przewodu odpływowego i przewodów sterowniczych) taką ilość wpustów, która zapewni wprowadzenie dowolnego przewodu odpływowego o średnicy zewnętrznej 21 ÷ 30 mm oraz sterowniczego o średnicy zewnętrznej 7 ÷ 21 mm. | TAK | TAK
18. | W czasie dostawy wszystkie wpusty będące wyposażeniem zespołu transformatorowego muszą być zaślepione zgodnie z DTR/Instrukcją Obsługi. Jeśli Wykonawca stosuje wpusty kablowe, które nie posiadają certyfikowanych zaślepek, to Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, pod warunkiem dostarczenia dodatkowych zagłuszek dla każdego wpustu będącego na wyposażeniu zespołu transformatorowego. | TAK | TAK
19. | W komorze przyłączowej przewodów odpływowych powinny być dostępne poprzez separator zestyki potwierdzenia załączenia styczników głównych przeznaczone do pracy w obwodz. iskrobezpiecznym kat. ia. | TAK | TAK
20. | Sterowanie zdalne niezależne dwóch odpływów o mocy | min. 1,5 kW | TAK
| lub jednego o mocy | min. 3 kW | TAK
22. | Otwarcie pokrywy komory głównej realizowane za pomocą zamknięcia specjalnego | TAK | TAK
| * lub innego spełniającego wymagania pracy urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej w górnictwie |  | TAK
23. | Śruby pokryw ognioszczelnych powinny być tak zabezpieczone, by nie wypadały podczas ich zdejmowania oraz w czasie prowadzenia innych prac eksploatacyjnych. | TAK | TAK
24. | Urządzenie powinno posiadać płozy pozwalające właściwie i stabilnie zabudować je w wyrobisku dołowym. | TAK | TAK
25. | Odpływ I (oraz odpływ II) musi zapewnić:
| Niezależne sterowanie | TAK | TAK
| sterowanie zdalne poprzez zewnętrzny obwód iskrobezpieczny kat. ia o rezystancji blokowania i wyłączenia ≤600Ω, | TAK | TAK
| kontrolę ciągłości uziemienia zasilanego urządzenia o rezystancji blokowania i wyłączenia ≤ 100 Ω niezależnie od funkcji sterowania zdalnego, |  | TAK
| kontrolę stanu izolacji zasilanej instalacji przed podaniem napięcia poprzez blokujące zabezpieczenie upływowe o rezystancji nastawczej 15 kΩ, | TAK | TAK
| ochronę zasilanej instalacji poprzez zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe umożliwiające: | TAK | TAK
| * nastawę członu przeciążeniowego w zakresie (0,5 ÷ 19)A, |  | TAK
| * nastawę członu zwarciowego w zakresie (3 ÷ 10)nastawy członu przeciążeniowego, |  | TAK
| *wybór klasy wyzwalania 5, 10, 20, 30 |  | TAK
| * aktywację / dezaktywację zabezpieczenia przed asymetrią obciążenia, |  | TAK
TAK
26. | Testowanie i kasowanie zadziałania zabezpieczeń upływowych i nadmiarowo-prądowych poprzez manipulator z napędem umieszczonym na zewnątrz obudowy ognioszczelnej, | TAK | TAK
27. | Stopień ochrony ( nie mniej niż ) | IP 54 | TAK

## Zadanie 6.2 Wyłączniki (hidden)
Lp. | Zakres techniczny | Wymagany parametr | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wpisać parametr oferowanego wyrobu
|  |  | KWK ROW | KWK ROW
|  |  | Ruch Jankowice | Ruch Chwałowice
|  |  | 5 szt. | 3 szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Nazwa urządzenia – typ | Wyłącznik /rozrusznik/ stycznikowy dwuodpływowy
|  | 500V /1000V 50Hz | TYP: ........................... | TYP: ...........................
2. | Rodzaj obudowy, osłony | Ognioszczelna | TAK | TAK
3. | Cecha budowy przeciwwybuchowej | I M2 Ex d [i a ] I ... | TAK | TAK
4. | Przeznaczenie | Załączanie, wyłączanie i sterowanie dowolną maszyną wyposażoną w silnik elektryczny i układ sterowania oraz blokad | TAK | TAK
5. | Napięcie znamionowe | 500V i/lub 1000V 50Hz | TAK | TAK
6. | Zdolność łączeniowa wyłącznika/rozrusznika dla kat. AC 3 | min. [(45kW)1000V | TAK | TAK
|  | lub (55kW)500V] | TAK | TAK
7. | Prąd znamionowy toru odłącznika | Min. 125A | TAK | TAK
8. | Prąd znamionowy pojedynczego | Min. 125A | TAK | TAK
| łącznika głównego dla AC-3 |  | TAK | TAK
9. | Ilość łączników głównych | min. 2 | TAK | TAK
10. | Ilość odpływów obwodów głównych | min. 2 | TAK | TAK
| (zabezpieczonych) |  | TAK | TAK
11. | Minimalna ilość zespołów wpustowych | min. 2 | TAK | TAK
| - dopływowych |  | TAK | TAK
12. | Minimalna ilość zespołów wpustowych | min. 2 | TAK | TAK
| - odpływowych |  | TAK | TAK
13. | Minimalna ilość zespołów wpustowych sterowniczych | min. 2 | TAK | TAK
14. | Zakresy dopuszczalnych średnic przyłączanych przewodów/kabli dopływowych | 53-63mm | TAK | TAK
15. | Dopuszczalne średnice przyłączanych przewodów/kabli odpływowych | 30 - 53mm | TAK | TAK
16. | Dopuszczalny przekrój żył roboczych – pojedynczy dopływ i przelot | do 120mm2 | TAK | TAK
17. | Dopuszczalny przekrój żył roboczych – pojedynczy odpływ | do 70mm2 | TAK | TAK
18. | Napięcia obwodów pomocniczych zewnętrznych kontrolowanych | 24V i 42V 50Hz | TAK | TAK
19. | Zakres nastaw prądowych przeciążeniowych (Inp) pojedynczego odpływu - dolny | max. 3A | TAK | TAK
20. | Zakres nastaw prądowych przeciążeniowych (Inp) pojedynczego odpływu - górny | min. 125 A | TAK | TAK
21. | Minimalny zakres nastaw prądowych zwarciowych pojedynczego odpływu | (3 - 10) x Inp | TAK | TAK
22. | Rodzaj sterowania | „Lokalne” –za pomocą łącznika zintegrowanego z obudową | TAK | TAK
|  | „Zdalne” – za pomocą zewnętrznego pulpitu sterowniczego | TAK | TAK
23. | Obciążalność przelotowego toru do zasilania pozostałych napędów maszyn i urządzeń | min. 250A | TAK | TAK
24. | Zewnętrzne obwody sterowania | iskrobezpieczne kat. [ia] | TAK | TAK
25. | Wewnętrzne obwody sterowania | Powinny umożliwić nadania sygnału ostrzegawczego przed załączeniem urządzenia | TAK | TAK
26. | Przycisk wyłączenia awaryjnego stanowiący integralną część obudowy | Tak | TAK | TAK
27. | Wizualizacja pracy aparatury widoczna z zewnątrz | Obecność napięcia zasilania na dopływie | TAK | TAK
|  | Wskaźnik bieżącego obciążenia pojedynczego odpływu | TAK | TAK
|  | Obecność napięć pomocniczych | TAK | TAK
|  | Podstawowe przyczyny wyłączenia aparatury | TAK | TAK
28. | Rodzaj zasilanych urządzeń | ruchome | TAK | TAK
29. | Stopień ochrony | min. IP-54 | TAK | TAK
30. | Zabezpieczenie zwarciowe – dobezpieczenie – wszystkich odpływów | Wkładka bezpiecznikowa do 100A aM | TAK | TAK
31. | Przekaźnik sterowniczy powinien spełniać: | Zabezpieczenia wzrostu rezystancji w zewn. obwodzie sterowania, | TAK | TAK
32. | Zabezpieczenie nadprądowe | Od przeciążeń, zwarć i asymetrii | TAK | TAK
33. | Zabezpieczenia i blokady: mikroprocesorowy przekaźnik wielofunkcyjny oznaczony pojedynczą cechą budowy przeciwwybuchowej IM2 [Ex ib] I | Zabezpieczenia upływowe centralno-blokujące izolacji obwodów pomocniczych zewn. 24V i 42V 50Hz, | TAK | TAK
| (posiadający certyfikat badania typu WE, świadectwo zgodności - dołączone do oferty) |  | TAK | TAK
|  |  | TAK | TAK
| i realizujący następujące funkcje: | Zabezpieczenie temperaturowe silników: bimetal i/lub PTC | TAK | TAK
|  | Zabezpieczenia upływowe blokujące w obwodach głównych | TAK | TAK
| /dopuszcza zastosowanie pojedynczego mikroprocesorowego przekaźnika wielofunkcyjnego realizującego funkcje lp. 31-33/ | kontroli ciągłości uziemienia, | TAK | TAK
34. | Realizowane funkcje przełącznika odłącznikowego | Przerwa izolacyjna | TAK | TAK
|  | Zmiana kolejności faz-zmiana kierunku obrotów | TAK | TAK
35. | Konstrukcja wyłącznika (rozrusznika) powinna spełniać wymagania §513.2 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r umożliwiać dostęp do elementów komory aparaturowej po przełączeniu rozłącznika w pozycję „0” bez potrzeby wyłączania zasilającej stacji transformatorowej lub linii zasilającej. Powyższe musi być potwierdzone zapisami w instrukcji obsługi. | Tak | TAK | TAK
36. | Moc obwodów pomocniczych | min. 140VA | TAK | TAK
37. | Schematy ideowo-montażowe w instrukcji obsługi | Tak | TAK | TAK

## Zadanie 7 Lampy (hidden)
Lp. | Zakres techniczny | Wymagany parametr | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wpisać parametr oferowanego wyrobu
|  |  | KWK ROW | KWK ROW
|  |  | Ruch Jankowice | Ruch Chwałowice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Nazwa urządzenia – typ | Lampa górnicza ognioszczelna świetlówkowa
230V 36W 50Hz
|  |  | Typ: ………….……………. | Typ: ………….…………….
2. | Rodzaj obudowy, osłony | ognioszczelna | TAK | TAK
3. | Cecha budowy przeciwwybuchowej | I M2 Ex de I | TAK | TAK
4. | Przeznaczenie | Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych oraz do oświetlania ładowni baterii akumulatorów trakcyjnych oraz dołowych magazynów paliw i smarów. | TAK | TAK
5. | Napięcie znamionowe | 230V 50Hz | TAK | TAK
6. | Moc źródła światła | min. 36W | TAK | TAK
7. | klosz oprawy | rura z tworzywa sztucznego | TAK | TAK
8. | Strumień świetlny | min. 2300lm | TAK | TAK
| źródła światła |  | TAK | TAK
9. | Stopień ochrony | Min. IP54 | TAK | TAK
10. | Typ źródeł światła | świetlówką kompaktowa | TAK | TAK
11. | Pozycja pracy | dowolna | TAK | TAK
12. | Obciążalność zacisków przelotowych | 20A | TAK | TAK
13. | Zaciski przyłączeniowe przewodu | Do 4mm2 | TAK | TAK
14. | Zakres średnicy przewodu | Zakres minimalny: | TAK | TAK
|  | 17-23mm | TAK | TAK
15. | Ilość wpustów kablowych | 2 | TAK | TAK
16. | Tor 3f przelotowego zasilania | tak | TAK | TAK
17. | Rozpiętość otworów mocujących lub inny mocownik spełniający wymiary | 677mm | TAK | TAK
18. | Konstrukcja oprawy | rurowa | TAK | TAK
19. | Miejsce w ciągu instalacji oświetleniowej /oprawa uniwersalna/ | dowolne | TAK | TAK
21. | Oprawa wyposażona w oddzielną skrzynkę zaciskową | tak | TAK | TAK
21. | Oprawa wyposażona w oddzielną skrzynkę zaciskową | tak | TAK | TAK
22. | Wymagana ilość sztuk |  | 70 szt. | 30 szt.

## Zadanie 8 Waga (hidden)
Długość przenośnika (odległość między osią bębna wysypowego a osią bębna zwrotnego) |  |  | 1070m | 300m | Wpisać parametr oferowanego wyrobu
Lp |  | WYSZCZEGÓLNIENIE (OPIS) | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego
|  |  | KWK ROW Ruch Jankowice | KWK ROW Ruch Chwałowice
1 |  | 2 | 4 | 5 | 6
I |  | WAGA TAŚMOWA
| 1 | Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, czyli nie remontowany, nie regenerowany i nie używany | TAK | TAK
| 2 | Obwody transmisji z urządzeń do układu wizualizacji i nadzoru muszą spełniać warunki iskrobezpieczeństwa. | TAK | TAK
| 3 | Instrukcje obsługi/DTR urządzeń będących przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z wymaganiami ujętymi w §14.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem | TAK | TAK
| 4 | Obwody sterowania urządzeń będących przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania zawarte w §18 - 27 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228). | TAK | TAK
| 5 | Musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 | TAK | TAK
| 6 | Znamionowe napięcie zasilania wagi - 230 V, 50Hz; dopuszcza się zasilanie napięciem 42V, 50Hz | TAK | TAK
| 7 | Aparatura łączeniowa, sterownicza i kontrolno-pomiarowa wagi musi gwarantować poprawne działanie i pracę w przypadku zmian napięcia w sieci zasilającej od 0,85 do 1,1 UN | TAK | TAK
| 12 | Przedmiot dostawy musi zawierać kompletne okablowanie wraz z niezbędnymi zasilaczami, urządzeniami sterująco-kontrolnymi oraz urządzeniami dodatkowymi niezbędnymi do uruchomienia przedmiotu dostawy w miejscu zabudowy urządzenia | TAK | TAK
| 20. | Waga musi umożliwiać pomiar i odczyt następujących danych:
|  | · Informacja o ruchu taśmy | TAK | TAK
|  | · Informacja o obciążeniu chwilowym przenośnika [kg/m] | TAK | TAK
|  | · Informacja o stanie licznika głównego [t] | TAK | TAK
|  | · Licznik godzinowy transportowanego urobku [t/h] | TAK | TAK
|  | · Licznik zmianowy transportowanego urobku, zerowany automatycznie co jedną zmianę (czas trwania zmiany ustawiany programowo poprzez parametry udostępnione użytkownikowi) [t/zm] | TAK | TAK
|  | · Licznik dobowy [t/d] | TAK | TAK
|  | · Dodatkowy licznik zerowany przez użytkownika sygnałem zewnętrznym lub lokalnie za pomocą klawiatury sterownika wagi | TAK | TAK
| 21. | Waga musi posiadać funkcję automatycznego tarowania podczas pracy pustego przenośnika na odcinku całej długości taśmy | TAK | TAK
| 22. | Układ kontrolno sterujący musi zapewniać funkcję automatycznego tarowania poprzez urządzenia kontrolno sterujące wagi tj.:
|  | · zdalnie z aplikacji programowej – stanowisko na powierzchni kopalni | TAK | TAK
|  | · automatycznie – raz w ciągu doby | TAK | TAK
| 23. | Urządzenia kontrolująco sterujące wagi muszą posiadać w miejscu zabudowy urządzenia wyświetlacz lokalny umożliwiający podgląd danych pomiarowych | TAK | TAK
| 24. | Waga musi posiadać w wyposażeniu serwer który zostanie zabudowany na powierzchni kopalni w budynku centrali telefonicznej | TAK | TAK
| 25. | Serwer musi zapewniać wykonanie następujących funkcji:
|  | · Pobiera wyniki pomiarów wagi z miejsca zabudowy urządzeń w wyrobiskach podziemnych kopalni | TAK | TAK
|  | · Udostępnia dane pomiarowe wagi do co najmniej 6 stanowisk komputerowych wyznaczonych przez Zamawiającego poprzez sieć LAN (kopalniana) | TAK | TAK
|  | · Udostępnia wybrane dane pomiarowe wagi do istniejących systemów nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych będących w posiadaniu kopalni, takich jak „ZEFIR” lub zamiennie do innego systemu wskazanego przez Zamawiającego | TAK | TAK
|  | · Realizuje archiwizację danych pomiarowych przez okres co najmniej 60 dni | TAK | TAK
|  | · Realizuje archiwizację zmiany parametrów układu kontrolno pomiarowego | TAK | TAK
|  | · Realizuje archiwizację zdarzeń awaryjnych – rejestrowanych przez układ kontrolno sterujący wagi | TAK | TAK
|  | · Umożliwia prezentację wyników pomiarowych w postaci cyfrowej oraz graficznej (np. wykresy, tabele) na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego | TAK | TAK
|  | · Umożliwia generowanie, drukowanie oraz zapisanie w postaci elektronicznej raportów za dany okres czasu – zmiana; doba; godzina lub inny ustalony przez obsługującego stanowisko komputerowe | TAK | TAK
|  | · Realizuje przypisanie indywidualnych haseł dostępu dla upoważnionych osób obsługujących stanowiska: podziemne oraz na powierzchni kopalni | TAK | TAK
|  | · Umożliwia swobodne przypisanie różnych poziomów dostępu dla pracowników obsługujących w/w stanowiska | TAK | TAK
| 26. | Serwer musi posiadać rezerwowe źródło zasilania (UPS), oraz musi być wyposażony w niezbędne listwy zasilające i zasilacze sieciowe | TAK | TAK
| 27. | Dostawca pokryje koszty związane z uruchomieniem wyświetlania danych pomiarowych w systemie „ZEFIR” lub zamiennie w innym systemie wskazanym przez Zamawiającego | TAK | TAK
| 28. | Na wybranych stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego zostanie zainstalowana aplikacja klienta która musi umożliwiać:
|  | · bieżący podgląd danych wagi współpracującej z popiołomierzem | TAK | TAK
|  | · prezentację wyników pomiarowych w postaci cyfrowej oraz graficznej (np. wykresy, tabele) | TAK | TAK
|  | · generowanie, drukowanie oraz zapisanie w postaci elektronicznej raportów za dany okres czasu – zmiana; doba; godzina lub inny ustalony przez obsługującego stanowisko komputerowe | TAK | TAK
|  | · graficzne alarmowanie o rejestrowanych stanach zakłóceniowo-awaryjnych | TAK | TAK
|  | · zdalne i automatyczne tarowanie wagi | TAK | TAK
| 29. | Transmisja danych od urządzeń kontrolno sterujących wagi zabudowanych w wyrobiskach podziemnych do serwera umieszczonego w budynku centrali telefonicznej na powierzchni kopalni musi być poprowadzona poprzez istniejącą kopalnianą sieć telekomunikacyjną (za pomocą skrętki teletechnicznej) z zachowaniem parametrów iskrobezpieczeństwa – linie ia lub światłowodu [op is] | TAK | TAK
| 32. | Urządzenia kontrolno sterujące popiołomierza wraz z zasilaczami muszą być zabudowane na konstrukcji z blachy perforowanej umożliwiającej dowolną konfigurację zamocowania poszczególnych urządzeń jak również swobodne ułożenie przewodów podłączonych do poszczególnych urządzeń i osprzętu dodatkowego na konstrukcji | TAK | TAK
| 33. | Konstrukcja ta musi mieć daszek chroniący urządzenia przed kapiąca wodą i zapewniać mocowanie do łuków obudowy. Średnica otworów blachy perforowanej – dobrana do otworów mocujących elementów popiołomierza | TAK | TAK
| 34. | Dostawca przedmiotu zamówienia musi dostarczyć zamawiającemu udokumentowaną ramkę protokołów transmisji oraz opis poszczególnych rejestrów transmisji zawierających parametry i stany pracy popiołomierza i wagi. Opis interfejsu komunikacyjnego i protokołu komunikacyjnego musi umożliwiać Zamawiającemu skonfigurowanie, we własnym zakresie, współpracy zamawianego systemu z własnymi systemami procesów produkcji (bez udziału Wykonawcy) | TAK | TAK
| 35. | Dostawca przedmiotu zamówienia musi zapewnić nadzór nad montażem i czynny udział w uruchomieniu urządzeń bezpośrednio na dole kopalni | TAK | TAK
| 36. | Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu z Ruchu Jankowice i Ruchu Chwałowice oprogramowanie klienta dla 6 stanowisk komputerowych oraz kopię bezpieczeństwa oprogramowania | TAK | TAK
| 37. | Dostarczone urządzenia muszą być kompletne, wyposażone we wszelkiego rodzaju wpusty, zadławienia, śruby, sprzęgła oraz zestaw narzędzi umożliwiających prawidłową ich eksploatację | TAK | TAK
| 38. | Kable i przewody muszą posiadać trwałe i czytelne oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla lub przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe jak również rok produkcji | TAK | TAK
| 39. | Dostawca musi zapewnić przeszkolenie wyznaczonej ilości pracowników kopalni w zakresie niezbędnym dla bezpiecznej i zgodnej z przepisami obsługi dostarczonego wyposażenia, w ramach ceny za wykonanie przedmiotu umowy | TAK | TAK
| 40. | Dostawa musi obejmować nadzór nad montażem i rozruchem bezpośrednio na dole kopalni | TAK | TAK
| 38. | Warunki gwarancji oraz obsługi serwisowej:
|  | 1) Okres gwarancji winien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego. (24 miesiące od dnia uruchomiennia potwierdzone protokołem odbioru). | TAK | TAK
|  | 2) Zamawiający wymaga w okresie gwarancji zapewnienia całodobowego serwisu przez wszystkie dni tygodnia. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterki w czasie możliwie najkrótszym, jednak nie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia i dokonania naprawy do 16 godzin. | TAK | TAK
Note on D35: Krzysztof Mazelanik: Możliwe jest że w momencie uruchamiania przenośników na Ruchach będzie już inny system nadzoru. Zefir zostanie zastąpiony systemem Thor.

## Zadanie 9.1 Kable i przewody (hidden)
Lp. | Zakres techniczny | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wpisać parametr oferowanego wyrobu
|  | KWK ROW | KWK ROW
|  | Ruch Jankowice | Ruch Chwałowice
|  | Wymagany parametr | Wymagany parametr
1. | Ilość żył roboczych x przekrój | 3 x 70mm2 | 3 x 70mm2
2. | Typ przewodu Ong-cekż 3x70/35 + 6x4 lub równoważny | przewód elektroenergetyczny o żyłach miedzianych i izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc) i oponie z gumy trudnopalnej jednowarstwowej (On), z żyłami ekranowanymi (ekż), górniczy (G) | przewód elektroenergetyczny o żyłach miedzianych i izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc) i oponie z gumy trudnopalnej jednowarstwowej (On), z żyłami ekranowanymi (ekż), górniczy (G)
3. | Średnica zewnętrzna: | max. 72mm | max. 72mm
5. | Przekrój żył ochronnej | min. 35mm2 | min. 35mm2
6. | Ilość żył sterowniczych x przekrój | 6 x min. 1,5mm2 | 6 x min. 1,5mm2
7. | Przewody elektroenergetyczne przeznaczone do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych w poziemnych wyrobiskach zakładu górniczego | tak | tak
8. | Przewody górnicze ekranowane na napięcie znamionowe 0,6/1 kV | tak | tak
9. | Element nośny żyły sterowniczej powinien być wykonany z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej a żyła sterownicza wykonana w postaci nawiniętego przeciwskrętnie drutu miedzianego ocynkowanego na ww. element nośny o łącznym min. przekroju 1,5mm2 dla jednej żyły. | tak | tak
10. | Napięcie znamionowe | 0,6/1 kV | 0,6/1 kV
13. | Odporność na oleje | tak | tak
14. | Przewód ekranowany | tak | tak
15. | Wymagana długość | 450m | 450m
15. | Minimalny okres gwarancji | 24 miesięcy | 24 miesięcy

## Zadanie 9.2 Kable i przewody (hidden)
Lp. | Zakres techniczny | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wpisać parametr oferowanego wyrobu
|  | KWK ROW | KWK ROW
|  | Ruch Jankowice | Ruch Chwałowice
|  | Wymagany parametr | Wymagany parametr
1. | Ilość żył roboczych x przekrój | 6 x 95mm2 | 6 x 95mm2
2. | Typ przewodu Ong-cekż 6x70/35 + 6x4 lub równoważny | przewód elektroenergetyczny o żyłach miedzianych i izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc) i oponie z gumy trudnopalnej jednowarstwowej (On), z żyłami ekranowanymi (ekż), górniczy (G) | przewód elektroenergetyczny o żyłach miedzianych i izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc) i oponie z gumy trudnopalnej jednowarstwowej (On), z żyłami ekranowanymi (ekż), górniczy (G)
3. | Średnica zewnętrzna: | max. 72mm | max. 75mm
5. | Przekrój żył ochronnej | min. 25mm2 | min. 25mm2
6. | Ilość żył sterowniczych x przekrój | 7 x min. 4mm2 | 7 x min. 4mm2
7. | Przewody elektroenergetyczne przeznaczone do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych w poziemnych wyrobiskach zakładu górniczego | tak | tak
8. | Przewody górnicze ekranowane na napięcie znamionowe 0,6/1 kV | tak | tak
9. | Element nośny żyły sterowniczej powinien być wykonany z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej a żyła sterownicza wykonana w postaci nawiniętego przeciwskrętnie drutu miedzianego ocynkowanego na ww. element nośny o łącznym min. przekroju 1,5mm2 dla jednej żyły. | tak | tak
10. | Napięcie znamionowe | 0,6/1 kV | 0,6/1 kV
13. | Odporność na oleje | tak | tak
14. | Przewód ekranowany | tak | tak
15. | Wymagana długość | 400m | 250m
15. | Minimalny okres gwarancji | 24 miesięcy | 24 miesięcy

## Zadanie 9.3 Kable i przewody (hidden)
Lp. | Zakres techniczny | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wpisać parametr oferowanego wyrobu
|  | KWK ROW | KWK ROW
|  | Ruch Jankowice | Ruch Chwałowice
|  | Wymagany parametr | Wymagany parametr
1. | Ilość żył roboczych x przekrój | 3x4mm2 | 3x4mm2
2. | Typ przewodu YnOGY ekm lub równoważny | przewód górniczy o izolacji i oponie polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV, ekranowany | przewód górniczy o izolacji i oponie polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV, ekranowany
3. | Średnica zewnętrzna: | max. 32mm | max. 32mm
5. | Przekrój żył ochronnej | min. 4mm2 | min. 4mm2
6. | Ilość żył pomocniczych x przekrój | 1 x min. 4mm2 | 1 x min. 4mm2
7. | Przewody elektroenergetyczne przeznaczone do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych w poziemnych wyrobiskach zakładu górniczego | tak | tak
8. | Przewody górnicze ekranowane na napięcie znamionowe 0,6/1 kV | tak | tak
10. | Napięcie znamionowe | 0,6/1 kV | 0,6/1 kV
13. | Odporność na oleje | tak | tak
14. | Przewód ekranowany | tak | tak
15. | Wymagana długość | 1000m | 1000m
15. | Minimalny okres gwarancji | 24 miesięcy | 24 miesięcy

## 9.4 Kable 6kV (hidden)
Lp. | Zakres techniczny | Wymagane przez Zamawiającego | Wymagane przez Zamawiającego | Wpisać parametr oferowanego wyrobu
|  | KWK ROW | KWK ROW
|  | Ruch Jankowice | Ruch Chwałowice
|  | Wymagany parametr | Wymagany parametr
1. | Ilość żył roboczych x przekrój | 3 x 120mm2 | 3 x 120mm2
2. | Typ kabla: YHKGXSekyn 3x120 3,6/6 kV lub równoważny | Kabel elektroenergetyczny z ekranami indywidualnymi z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powłoce polwinitowej z ekranem ogólnym, w osłonie polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia | Kabel elektroenergetyczny z ekranami indywidualnymi z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powłoce polwinitowej z ekranem ogólnym, w osłonie polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia
3. | Średnica zewnętrzna: | max. 60mm | max. 60mm
5. | Przekrój żył ochronnej | min. 30mm2 | min. 30mm2
7. | Kable przeznaczone są do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 6 kV, | tak | tak
8. | Czerwony kolor powłoki zewnętrznej | tak | tak
9. | Ekran indywiduwalny w postaci obwoju z taśmy przewodzącej i taśmy Cu lub z polietylenu przewodzącego i taśmy Cu | tak | tak
10. | Napięcie znamionowe | 3,6/6kV kV | 3,6/6kV kV
13. | Odporność na oleje | tak | tak
14. | Kabel ekranowany | tak | tak
15. | Wymagana długość | 1500m | 1500m
15. | Minimalny okres gwarancji | 24 miesięcy | 24 miesięcy